关于施工图设计审查意见的函
常州丰立捷商贸有限公司： 

你单位报送的永红鲜惠良品农贸市场装修改造项目-改造设计（编号：2025S489）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年7月21日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S489
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S489
	项目名称
	永红鲜惠良品农贸市场装修改造项目-改造设计

	项目地址
	常州市钟楼区永红街道木清路58号
	建设单位
	常州丰立捷商贸有限公司

	设计单位
	江苏博研工程设计咨询有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	1200㎡
	建筑层数
	6层

	
	建筑高度
	23.45m
	防火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	永红鲜惠良品农贸市场装修改造项目-改造设计

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、本次改造将原农贸市场分为两个互不相通的农贸市场，请复核未改造部分疏散宽度与原是否满足规范要求。


	设计人
	姜丽丽
	注册人
	姜雪峰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	永红鲜惠良品农贸市场装修改造项目-改造设计

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、设计总说明按《江苏省既有建筑改造和加固工程结构施工图设计文件技术审查要点》（2025 年版）第2.2.2条进行补充完善。
2、    补充3.5m高上端为自由端新增填充墙高厚比验算。

	设计人
	翟丽静
	注册人
	徐有明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	永红鲜惠良品农贸市场装修改造项目-改造设计

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1. 水施01  消火栓箱增设消防卷盘并补充选用图集；补充消火栓一层入口水压并复核减压稳压消火栓型号。
2. 水施02   复核消防泵启泵方式。
3. 水施03   补充灭火器以满足严重危险等级最大保护距离要求。平面图中部分内容显示不清晰，请调整；XHL-14（原有）设置位置不妥。
4. 水施04   喷淋平面图补充结构梁图；校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出。
5. 水施06    补充排水管出户管标高。


	设计人
	郑立立
	专业负责人
	郭跃

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	永红鲜惠良品农贸市场装修改造项目-改造设计

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、 供配电系统若沿用原系统，请将原系统图放进本次改造施工图中并注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量引起进行改造设计变更。
2、复核本次改造设计有无影响到5轴线西侧区域。

	设计人
	孟江楠
	专业负责人
	王红

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	永红鲜惠良品农贸市场装修改造项目-改造设计

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。
三 、其他意见：

1、 暖施01 分体空调的APF值设计要求应注明，并满足GB55015-2021第3.2.14条要求。
2、 暖施02 排烟设计相关的应急排烟排热设施由建筑专业判断与实施应注明（满足GB55037-2022第2.2.5条要求，固定窗相关说明可取消）。
3、 复核农贸市场区域不设平时通风是否能满足室内环境卫生等要求。
4、暖施04 注明管理间、熟食后厨等的门洞高度（复核是否形成独立的防烟分区）。

	设计人
	张昆
	专业负责人
	张昆

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年7月21日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

