关于施工图设计审查意见的函
常州鑫空里体育文化传播有限公司： 

你单位报送的常州鑫空里体育文化传播有限公司改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S557）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年8月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S557
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S557
	项目名称
	常州鑫空里体育文化传播有限公司改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道丁香路28号乐加商业中心东区三层F3003号
	建设单位
	常州鑫空里体育文化传播有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	2033㎡
	建筑层数
	9/-1

本次改造A楼3层局部

(原防火分区19)

	
	建筑高度
	49.8m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	


	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州鑫空里体育文化传播有限公司改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 不满足编制深度要求：

1） 1~4交A~B轴间空腔，本次暂不改造 ，后期若改造使用，功能、疏散等不明确，补充并提供依据。

2） 各救援窗口大样补充示意，窗口立面标识位置不明。

3） 安全出口、楼梯间等一层平面补充。

4） 疏散楼梯间开口与外墙上的其他相邻开口的水平距离不应小于1米，8交C轴防止火灾蔓延的措施复核补充。封闭楼梯间顶部的开启扇位置、扣除内侧墙、柱遮挡后的净面积复核明确。2交F轴楼梯间门开启后不应影响平台宽度，顶部吊顶高度与立面开启窗位置复核明确。（余同步自查）

5） 防火分区防火墙处，2米范围内的水平墙体与外窗间缝隙的防火封堵措施复核明确。中庭处F轴防火卷帘是否取消设防火墙不明。新增防火墙位置、做法、耐火极限补充。

三 、其他意见：

1、 台球厅、各包厢内是否设歌舞娱乐放映游艺等不明，新增卫生间，下部位功能房间复核能否贴邻用水房间，并提供依据。

2、 高位不利开启的防排烟窗，建议采用电动开启，与暖通复核。

3、 门窗大样，楼层标高、高度注明，定位轴号补充。

4、 7交G轴处防火门开启方向复核。

5、 防火分区规范限值面积5000平米有误。各房间面积补充。

6、 M0822开启后通行净宽复核。



	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州鑫空里体育文化传播有限公司改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。

	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州鑫空里体育文化传播有限公司改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	  基本满足规范要求。

	设计人
	万松
	专业负责人
	靳晓雷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州鑫空里体育文化传播有限公司改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 与暖通专业复核是否需要设置空气质量监测系统。
2、 地面标志灯的安装需满足GB51309-2018，第4.5.11.6条第3）款要求。
3、 增补建筑专业的疏散示意图，并复核疏散标志灯的设置是否与建筑疏散示意一致，指示的路径距离是否最短。
4、7轴交F~G轴防火分区分界处增设的防火门若为常开型，火灾时应有自动关闭措施，若原建筑设有防火门监控系统，应将此门纳入系统监控。

	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州鑫空里体育文化传播有限公司改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地三层局部)（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

  1、GB51251-2017第3.2.4条应予说明。
  2、排烟风管的端头（拆除处的）应予封闭，设计应予说明。

	设计人
	李龙飞
	专业负责人
	韩毅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年8月20日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

