关于施工图设计审查意见的函
常州核建城新建设发展有限公司： 

你单位报送的常州竹林西路南侧、龙华东路东侧(QL080440)地块开发建设项目-智能化工程（编号：2025S612）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S612
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                   编号：2025S612
	项目名称
	常州竹林西路南侧、龙华东路东侧(QL080440)地块开发建设项目-智能化工程

	项目地址
	红梅街道林仪路南侧、潘前路西侧
	建设单位
	常州核建城新建设发展有限公司

	设计单位
	中核华纬工程设计研究有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


 电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州竹林西路南侧、龙华东路东侧(QL080440)地块开发建设项目-智能化工程

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 消防控制室UPS配电柜系统图，UPS容量选型不满足GB51348-2019，第6.3.3.2条。
2、 未要求可燃气体探测器自带声或声光报警功能，不满足DB32/3920-2020，第8.11.10条，
3、 未要求住宅建筑室内穿导管敷设线缆采用燃烧性能分级不低于B2级的电缆或光缆，不满足GB51348-2019，第26.1.8.2条。
4、 位于疏散通道上的门禁系统除火灾外，其他紧急情况下，同样应考虑人员在不需使用任何工具即能容易地从内部打开，且在门内一侧显著位置应设置明显标识，不满足GB55037-2022，第7.1.7条，GB51348-2019，第14.4.3条。
5、 访客对讲系统当受控门开启时间超过预设时长、访客呼叫机防拆装置被触发时,未要求能够发出现场警示信息，不满足GB55029-2022，第3.5.6.2条。
三 、其他意见：
1、 消防控制室UPS配电柜系统图，UPS输出端三相漏电断路器应选用4P型，SPD也应明确极数。
2、复核位于剪力墙之间的电动汽车位能否满足常消〔2024〕91号、苏消委办〔2024〕43号完全处于视频监控范围内的要求。

	设计人
	林仙福
	专业负责人
	朱小韦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	5条


综 合 审 查 意 见
	   经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月4日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
