关于施工图设计审查意见的函
泉盛餐饮（上海）有限公司： 

你单位报送的泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、电气专业）（编号：2025S605）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S605
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S605
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道离宫路329号华润国际花园100幢常州万象城L4层L427、L428铺位
	建设单位
	泉盛餐饮（上海）有限公司

	设计单位
	广州瑞华建筑设计院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	


	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、门立面图未见门窗编号，无法对应。请明确厨房中乙级防火窗做法及消火栓装饰方法。
2、各部位地面选材请明确防滑要求。

	设计人
	唐韬
	注册人
	陈琳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、电气专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	  基本满足规范要求。  

	设计人
	周小平
	注册人
	周燕

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	泉盛餐饮（上海）有限公司常州第三分公司装修改造项目-装修项目（原常化厂及周边DN070101、DN070103地块项目（商业部分）-L4层L427、L428铺位）（建筑、电气专业）

	审查人
	戈晓军
	
	审查号
	10051-E1004
	联系电话
	13901500227

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
  1、补充电气抗震措施要求。
  2、AP1和AP2箱进线处需补充上级配电箱是否已设置非消防负荷电气火灾监控系统说明。

	设计人
	芮欣
	专业负责人
	钱娴春

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月5日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
