关于施工图设计审查意见的函
江苏大禹水务有限公司： 

你单位报送的龙江污水泵站及配套管网工程-进出水管工程（编号：2025SS109）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年9月8日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS109
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 结 构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	龙江污水泵站及配套管网工程-进出水管工程

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、总说明为丙类设防，计算书为重点设防，请核。
2、未明确计算书下沉系数和下沉稳定系数超限时的措施。



	设计人
	宋孟杰
	注册人
	高枫

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	龙江污水泵站及配套管网工程-进出水管工程

	审查人
	张丹
	
	审查号
	10051-W1013
	联系电话
	13776887698

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知》设计文件应明确具体的使用位置。
2、Wy1处为管道最高点且后段为牵引，应设置排气。


	设计人
	彭余江
	专业负责人
	金香

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2025年9月8日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

