关于施工图设计审查意见的函
常州必能信汽车电器有限公司： 

你单位报送的常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间、办公楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S607）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S607
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S607
	项目名称
	常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间、办公楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	邹区镇振中路北侧，纵七路东侧
	建设单位
	常州必能信汽车电器有限公司

	设计单位
	江苏充裕幕墙装饰有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间、办公楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：无
3、 其他意见：     

1、图纸PM-01，,13轴交14轴楼梯与中间仓库实墙与玻璃幕墙间的竖向防火封堵未见。
2、图纸PM-05,原施工图未见五层平面，幕墙图纸应与土建施工图一致。
3、图纸JD-26，未见梁上部防火封堵，应补全此处大样。


	设计人
	沙强
	注册人
	宋昊辰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间、办公楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、未见铝板幕墙、钢结构雨篷相关计算书，请补充复核。
2、总说明中一.4条结构形式、三.3条最大建筑标高等表述有误。设计依据增加DB32/T4065-2021。
3、参照DB32/T4065-2021第5.8.IV节完善化学锚栓相关构造要求，补充埋件大样图。
4、复核并明确JD-13中钢管立柱上下端连接做法，图中表述不清。


	设计人
	沙强
	注册人
	宋昊辰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州必能信汽车电器有限公司新建新能源发动机点火系统及机电组件设备制造生产线项目-车间、办公楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 JD-28，说明中JGJ16-2008规范已废止。
2、 增补幕墙顶部与屋顶接闪带的连接详图。
3、 根据GB55024-2022，第7.1.3.3条要求，建筑外墙垂直敷设金属件除顶端与防雷装置连接（与接闪带连接）外，底端亦应与防雷装置连接，现场应做好为竖向龙骨连接防雷装置的预埋金属板，若预埋工作不完善则应充分利用预留的防雷接地电阻测试点及预留的接地引出线等条件做好竖向龙骨的接地措施。


	设计人
	沙强
	专业负责人
	宋昊辰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月9日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
