关于施工图设计审查意见的函
常州市科技街城市建设有限公司： 

你单位报送的棕榈路以南、月季路以东地块建设项目（CX060506-01区）24#房一二层加固改造-改造工程（编号：2025S609）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S609
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S609
	项目名称
	棕榈路以南、月季路以东地块建设项目（CX060506-01区）24#房一二层加固改造-改造工程

	项目地址
	常州市钟楼区棕榈路以南、月季路以东
	建设单位
	常州市科技街城市建设有限公司

	设计单位
	常州市规划设计院
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	4061㎡
	建筑层数
	3/-1层

	
	建筑高度
	12.3m
	防火等级
	地上二级

地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	棕榈路以南、月季路以东地块建设项目（CX060506-01区）24#房一二层加固改造-改造工程

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、一层5~7轴用户变，仅提供原始变更图，未见施工图审查章、竣工章，请核实该用户变是否已竣验，并提供依据。用户变内是否设带油设备，复核明确。
2、扶梯周边新增3h防火卷帘，梁、柱等耐火极限均应不小于3h，并与结构同步复核防火保护做法。



	设计人
	姜明智
	注册人
	倪伟伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	棕榈路以南、月季路以东地块建设项目（CX060506-01区）24#房一二层加固改造-改造工程

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
  1、结10中补充地沟底配筋，建议增加地沟详图。
  2、结10中， eq \o\ac(○,1)节点不详。
  3、结08中，注明Z1、Z2、Z3主筋下端锚在何处？锚筋长度？
  4、结08中，缺C-C剖面。
  5、结施9中，图中“梁板凿除范围”不妥，梁板配筋是否保留？不详，应明确。此部分增加箍筋的梁新增的箍筋间距和原梁箍筋间距是否匹配？请核，建议补充详图。

	设计人
	胡韦楠
	注册人
	金林飞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	棕榈路以南、月季路以东地块建设项目（CX060506-01区）24#房一二层加固改造-改造工程

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：
1、水施05    7~8轴交C~D轴区域喷头布置不满足GB50084-2017  7.1.2条。
三 、其他意见： 
1、水施01   补充减压稳压型消火栓型号；明确消防管材；未见机电抗震设计说明。
2、水施02    按既有建筑改造版本填写消防设计专篇。
3、水施05    校核一下自喷系统喷头布置是否满足GB50084-2017第7.2.3条，如需设增补喷头，则应在图中绘出；水施06同。
4、水施06     二层喷淋平面图补充结构梁图。
5、水施07     给水立管未设置排气阀。

	设计人
	玉晓安
	专业负责人
	姚卫

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	棕榈路以南、月季路以东地块建设项目（CX060506-01区）24#房一二层加固改造-改造工程

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
1、电施02：GB17945-2010已作废，消防应急照明和疏散指示系统应执行最新版本的标准GB17945-2024。
三、其它意见：
1、应要求明敷导管、电缆桥架的燃烧性能应不低于B1级。
2、电施06：从变电所引接的消防配电回路应要求过负荷保护仅报警不切断线路。

3、扶梯切断电源前宜先由消防联动控制停止运行。

4、缺应急照明设备表。

5、贴邻水产区设置的壁装疏散标志灯，防护等级不宜低于IP65。

6、排烟防火阀联锁关闭排烟风机和补风机应满足GB55036-2022第11.3.5条的要求。


	设计人
	姜子晨
	专业负责人
	姜子晨

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	棕榈路以南、月季路以东地块建设项目（CX060506-01区）24#房一二层加固改造-改造工程

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
1、 人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。
三 、其他意见：
1、 暖施01 设计依据增加GB55022-2021等现行规范标准。
2、 暖施02 应急排烟排热设施由建筑判断与实施应注明。
3、 暖施04 FDVS阀宜改为电动控制的BEE阀。
4、暖施05 无窗的管理间应设机械排风，新风量应满足GB50736-2012第3.0.6条要求。

	设计人
	方燕燕
	注册人
	方燕燕

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月9日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
