关于施工图设计审查意见的函
常州市焦溪农业发展有限公司： 

你单位报送的丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-2#提升工程改造（编号：2025S624）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S624
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S624
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-2#提升工程改造

	项目地址
	常州市天宁区丽华北路西侧、关河东路北侧
	建设单位
	常州市焦溪农业发展有限公司

	设计单位
	江苏博亚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	中型

	
	建筑面积
	10000
	建筑层数
	10层

	
	建筑高度
	45.3
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-2#提升工程改造

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准： 
1、3#楼梯为防烟楼梯间，首层未设前室，不满足《江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）》5.1.2条。

三、其他意见：
1、 四层二次更衣区面点间的门和洗碗间的门存在碰撞风险，建议调整。复核残卫的门开启是否影响疏散

2、 明确房间隔墙与外窗相交处封堵构造。
3、复核四层餐厅疏散门净宽，使用人数请提供取值依据。

	设计人
	杨坤
	注册人
	金炜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-2#提升工程改造

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	  基本满足规范要求。 

	设计人
	张晨阳
	注册人
	刘晓艳

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-2#提升工程改造

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	86619902

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1. 水施07   复核消火栓设置位置是否影响水果间传递窗使用？
2. 水施08   档案室疏散门设置方向错误。
3. 水施14   报告厅设置山下喷头须补充设置挡水板说明；三层喷淋平面图未见喷淋系统泄水口，其余喷淋平面同。
4. 水施15  设置直立型喷头须在喷淋平面图显示结构梁图并复核是否满足GB50084-2017  7.2.1条，其余喷淋平面同；补充厨房区域喷头选用说明。
5. 水施17    喷淋平面图未见喷头尺寸定位，余自查。
6. 水施21    建议喷淋系统末端试水立管伸顶通气、排出管间接排水。
7. 水施01    补充说明本单体是否装设网格、栅板类通透性吊顶?如有请复核喷头布置是否满足GB50084-2017  7.1.13-1、2条？


	设计人
	韦鹏飞
	专业负责人
	周洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-2#提升工程改造

	审查人
	杨晓东
	[image: image1.png]%% %




	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、电缆的燃烧性能应满足GB51348-2019第13.9.1条的要求。
2、GB17945-2010已作废，消防应急照明和疏散指示系统应采用符合GB17945-2024的产品。
3、连接消防联动设备的信号总线应采用耐火型。GB50116-2013第11.2.2条
4、补充活动挡烟垂壁的联动控制要求，并应具有现场手动启动功能。GB51251-2017第5.2.5条
三、其它意见：
1、电施电消01：说明电动挡烟垂壁、弱电机房的用电负荷等级。弱电机房宜设置UPS作为备用电源。
2、电动机、交流接触器的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。
3、说明厨房是否使用燃气。

4、说明楼层排烟防火阀在280℃自行关闭并联锁关闭相应排烟风机的要求。

5、电施电消14：无障碍呼叫按钮的数量和安装高度与附注不一致。
6、厨房等潮湿场所的应急灯具的防护等级不应低于IP65。
7、电施电消18：淋浴间应设置辅助等电位联结。
8、电施电消33：档案室7轴以右增设感温探测器。
9、1AT(JK)：操作台插座配电回路应设置不大于30mA剩余电流保护。
10、RF空调配电柜：额定电流不大于32A的室外电气设备，应设置剩余电流保护。



	设计人
	黄伟雄
	专业负责人
	张杰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	4条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-2#提升工程改造

	审查人
	蒋晓晖
	
	审查号
	10051-H1003
	联系电话
	13815011355

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
1、 各层空调冷凝水水平干管始端应设扫除口，并标注坡度和坡向。GB50736-2012第8.5.23条。
三 、其他意见：
1、 消防设计专篇中应明确此次改造设计时各防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、合用前室的设计要求及其防烟措施。
2、 复核风冷热泵机组的IPLV，并应满足GB55015-2021第3.2.11条的相关要求。
3、 复核多联式空调机组的IPLV（C）值，并应满足GB55015-2021第3.2.12条的相关要求。

4、 送风机、排风机的效率应明确不应低于GB19761中要求的能效等级二级的要求。
5、 一层大厅的排烟面积大于500m2，应补充消防补风的设计内容。
6、 屋面两个空调系统的供回水支管与主干管连接处应设关断调节措施。


	设计人
	刘嘉伟
	注册人
	刘嘉伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月10日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
