关于施工图设计审查意见的函
常州市新北区奔牛人民医院： 

你单位报送的常州市新北区奔牛人民医院综合门急诊楼改扩建项目-道路工程、室外雨污水（编号：2025SS110）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                               2025年9月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025SS110
常州市住房和城乡建设局监制
市 政 工 程 道 路 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市新北区奔牛人民医院综合门急诊楼改扩建项目-道路工程、室外雨污水

	审查人
	沈锦
	
	审查号
	10051-R2004
	联系电话
	13775086882

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见： 

1、补充《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

2、完善放线坐标；
3、设计说明中“5.7路面结构设计内容”与“道路结构图（一）”不一致，请明确；
4、核查“道路结构图（四）”中C25钢筋混凝土板钢筋间距；
5、根据《常州市关于加强建筑垃圾资源化利用工作的通知  常住建【2023】242号》文件精神，“市政道路工程的路基、沟槽、基层、垫层使用砂粉、骨料时，应优先采用建筑垃圾再生产品”。请落实执行该文件的相关要求，酌情修改相应的设计内容。
（注：根据规定，以上同意整改的内容，涉及原设计施工图纸要变动的，需同时出设计变更通知书，附在整改报审单后面。）



	设计人
	胡鹏
	工程规模
	长度约1018米，宽度4-17米

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市新北区奔牛人民医院综合门急诊楼改扩建项目-道路工程、室外雨污水

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1004
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无 

三 、其它意见： 

1、优化地块出入口处雨水排水设计。
2、住院大楼东北角处雨污水埋地管标高有碰撞，余自查处理。
3、道路拐弯处宜设雨水口。
4、未见线性排水沟详图。

	设计人
	秦 樱
	专业负责人
	宋丽霞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设标准强制性标准数

	0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查负责人：
                                      日期：2025年9月15日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
