关于施工图设计审查意见的函
常州市星承宠物医院有限公司： 

你单位报送的常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-改造工程（编号：2025S631）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S631
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S631
	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-改造工程

	项目地址
	常州市钟楼区五星街道高成
	建设单位
	常州市星承宠物医院有限公司

	设计单位
	江苏城工建筑设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	小型

	
	建筑面积
	2739.6㎡
	建筑层数
	3层

	
	建筑高度
	13.3m
	防火等级
	地上一级 地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-改造工程

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：

1、厕所移门开启侧净宽不满足《无障碍设计规范》GB50763-2012  3.5.3.5.
三、其他意见：
1、复核无障碍厕所入口处是否满足轮椅回转要求。
2、改造图中1-1轴处外墙位置移动，请明确改造做法。


	设计人
	张小亮
	注册人
	张小亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-改造工程

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、计算书中、设计总说明中应明确加固设计依据的规范、标准等。
2、结10：请核新增设备基础处梁、柱、板配筋。

	设计人
	李世增
	专业负责人
	汪宏波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-改造工程

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、 复核一下贵重设备房间是否需要自动灭火系统保护。
2、 MR室应注明采用专用建筑灭火器保护。
3、 三层员工休息区自喷系统喷头布置距边墙距离偏大，三层电梯附近喷头间距偏大，核算一下喷头保护能否全覆盖。


	设计人
	丁婷婷
	专业负责人
	邓利忠

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-改造工程

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 壁挂空调插座配电回路未设置30mmA剩余电流保护，不满足GB55024-2022，第4.6.5.2.1）条。
2、 消控室疏散应急照明未采用单独回路供电，不满足GB51309-2018，第3.3.3.5条。
3、 消防配电线路与普通配电线路共用管道井未采用矿物绝缘电缆，不满足GB50016-2014(2018年版)，第10.1.10.3条。
三 、其他意见：
1、 设计说明一.6，改造设计范围与实际设计内容不一致，且改造设计应包含非消防电气内容。
2、 一二层配电间、弱电井与卫生间贴临，应做好防水措施，弱电井的门应开向走道。
3、 复核引入磁共振室的强弱电管线等是否使用了铁磁型产品。
4、复核为本工程配套的消防泵房负荷等级是否满足本工程使用要求。

	设计人
	王晶泰
	专业负责人
	顾晓宏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	3条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市星承宠物医院有限公司宠物医院转诊中心建设项目（原莱茵花园北侧地块-商业一）-改造工程

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	10051-H1001

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
  1、二层防烟分区2-1及三层防烟分区3-3有大厅，防烟分区长度大于24m，违反GB51251-2017第4.2.4条。
三 、其他意见：
  1、一层MR室、DR室通风、空调及CT通风应另行设计并报审，设计应予说明；风管、水管及冷媒管穿墙处做法应满足相关要求，并进行防护处理。
  2、采用多联机空调的人员所在的房间应送新风（核一层B超室、二层康复理疗、三层小会议室等）。
  3、PBH、DFHM是否非防火门？
  4、吊顶应注明为封闭式。
  5、二层防烟分区2-3、2-4、2-5均有房间功能，应按房间设计排烟量。
  6、2#楼梯右上侧窗井上部是否为室外？
  7、核室外机设置是否符合GB50736-2012第10.1.2~3条及建筑、结构专业要求。
  8、GB55036-2022第11.3.5条应予说明。
  9、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条应予说明。
  10、GB51251-2017第4.4.9条应予说明。

	设计人
	蒋亚
	专业负责人
	宋宗伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月15日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

