关于施工图设计审查意见的函
江苏中之洋投资管理有限公司： 

你单位报送的原大乘汽车三能车间装修改造项目-新建雨棚（含加建附属用房）及发动机联合厂房改造（建筑、结构、给排水、电气专业）（编号：2025S627）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S627
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S627
	项目名称
	原大乘汽车三能车间装修改造项目-新建雨棚（含加建附属用房）及发动机联合厂房改造（建筑、结构、给排水、电气专业）

	项目地址
	常州市金坛区科教路99号
	建设单位
	江苏中之洋投资管理有限公司

	设计单位
	江苏远瀚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	工业建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	总建筑面积：38041㎡，其中改造面积：34256㎡，新建面积：3785㎡
	建筑层数
	地上1层

	
	建筑高度
	36.265m
	防火等级
	地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	原大乘汽车三能车间装修改造项目-新建雨棚（含加建附属用房）及发动机联合厂房改造（建筑、结构、给排水、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、建施03， 2.4.2条，复核本次改造是否涉及办公部分。
2、建施04，改造8字体过小，应调整。25轴~28轴交R轴~U轴处消防车道穿越敞开式卸货区,应采取防火分隔措施。
3、建施05,1轴~2轴交L轴，7.800标高处增加隔墙为何？是否与现场墙体冲突？


	设计人
	姜剑华
	注册人
	赵勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	原大乘汽车三能车间装修改造项目-新建雨棚（含加建附属用房）及发动机联合厂房改造（建筑、结构、给排水、电气专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、结1：改造项目，新增结构，按现行规范，设计依据应按通规，请核钢柱防火保护层厚度，应明确钢结构防腐设计年限。
2、结变3：挡风间维护墙下缺基础，地梁L1 与挡风间维护墙上下位置对应吗？余同，未见短柱大样；
3、结5：①上GL5与①/新A，①/新C处钢柱不相连？余同


	设计人
	邱晓清
	专业负责人
	王鸿斌

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	原大乘汽车三能车间装修改造项目-新建雨棚（含加建附属用房）及发动机联合厂房改造（建筑、结构、给排水、电气专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	  基本满足规范要求。


	设计人
	臧友华
	专业负责人
	宋丽霞

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	原大乘汽车三能车间装修改造项目-新建雨棚（含加建附属用房）及发动机联合厂房改造（建筑、结构、给排水、电气专业）

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E1001
	联系电话
	86619907

	  基本满足规范要求。


	设计人
	戴斌
	专业负责人
	陆文磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月15日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

