关于施工图设计审查意见的函
常州明城置业发展有限公司： 

你单位报送的常州市玉龙南路东侧、新龙路南侧（CX020516）地块项目-S-2#楼装饰设计（建筑、电气专业）（编号：2025S632）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月16日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S632
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S632
	项目名称
	常州市玉龙南路东侧、新龙路南侧（CX020516）地块项目-S-2#楼装饰设计（建筑、电气专业）

	项目地址
	玉龙南路东侧、新龙路南侧
	建设单位
	常州明城置业发展有限公司

	设计单位
	江苏浩森建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市玉龙南路东侧、新龙路南侧（CX020516）地块项目-S-2#楼装饰设计（建筑、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 饰施1-02，,12.2条为《托儿所、幼儿园建筑设计规范》复核此建筑是否有此类功能。
2、 饰施1-07，树脂透光板燃烧性能等级通常为B1、B2级，图中为A级，应提供依据。
3、 饰施AP2-01,1轴~4轴交A轴~C轴区域仅楼梯处附近一个安全出口，不利于疏散。
4、 饰施1F-E-06，二次深化设计的玻璃门窗应对其材质要求有具体说明。其余类似情况同步调整。
5、饰施1F-E-15，墙面石材未见构造做法。


	设计人
	缪锦辉
	注册人
	杭黎明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市玉龙南路东侧、新龙路南侧（CX020516）地块项目-S-2#楼装饰设计（建筑、电气专业）

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	  基本满足规范要求。


	设计人
	刘亚章
	专业负责人
	杭黎明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市玉龙南路东侧、新龙路南侧（CX020516）地块项目-S-2#楼装饰设计（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 复核一层埋地敷设的线路保护管是否满足GB55024-2022，第6.2.3.1条。
2、 复核1AL-W5~W8分路总开关型号。
3、请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（既有建筑改造工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇。

	设计人
	承文裕
	专业负责人
	钟道正

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月16日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

