关于施工图设计审查意见的函
常州云栖天境文娱有限公司： 

你单位报送的常州云栖天境文娱有限公司装修项目（原常州新城首府会所二层）（建筑、电子专业）（编号：2025S626）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S626
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S626
	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司装修项目（原常州新城首府会所二层）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区荷花池街道新城首府15号
	建设单位
	常州云栖天境文娱有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司装修项目（原常州新城首府会所二层）（建筑、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、1-9轴交1-H轴处SPA房、1-12轴交1-H轴处足疗间、展示间均为无窗房间，部分采用B1级地面材料，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017  4.0.8条。墙面等同时应明确做法。
三 、其他意见：无

1、 未见标注，明确详图中吊顶、墙面等构造做法的各层材料及其燃烧性能等级。
2、 立面图E02、E03与平面图不符，休息卡座请明确内部布局，茶室地面高差的衔接及安全防护应明确。
3、 天花综合图中茶室区疏散通道上采用大面积漆面碳晶板，详图中为镜面碳晶板。如为镜面材料影响疏散安全，应修改。
4、 立面图E12与平面图不符，请复核。


	设计人
	仇清杰
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司装修项目（原常州新城首府会所二层）（建筑、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913


	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 请复核吊顶高度，如超过1.5m应设置反向支撑。


	设计人
	仇清杰
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州云栖天境文娱有限公司装修项目（原常州新城首府会所二层）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨晓东
	[image: image1.png]%% %




	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三、其它意见：
 1、本项目是人员密集场所，电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
2、配电箱进线开关不宜采用切断N线的4P型号。



	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月10日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

