关于施工图设计审查意见的函
江苏江南铁合金有限公司： 

你单位报送的江南实业集团总部基地项目1#楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S642）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S642
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S642
	项目名称
	江南实业集团总部基地项目1#楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	东尚路西侧
	建设单位
	江苏江南铁合金有限公司

	设计单位
	上海迪蒙幕墙工程技术有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	江南实业集团总部基地项目1#楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：无
3、 其他意见：     

  1、玻璃幕墙节点中，楼层间封堵与实体墙的封堵厚度不应小于200MM。


	设计人
	姜浩
	注册人
	张大林

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江南实业集团总部基地项目1#楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核梁侧面底部预埋件抗剪锚筋至混凝土构件下边缘的间距是否满足GB/T50010-2010第9.7.4条。

2、门套、雨蓬等钢结构采用SAP软件计算，未明确构件支座计算假定、构件计算长度、荷载出处。
3、未明确幕墙计算用软件名称及版本号。



	设计人
	姜浩
	注册人
	张大林

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	江南实业集团总部基地项目1#楼幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	汤小华
	
	审查号
	10051-E100
	联系电话
	86619907

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
  1、幕墙的防雷措施应与建筑物形成整体的防雷体系，并应在图中有具体要求，应补充。  
  2、幕墙圆钢水平均压环与主体防雷引出线的具体（横向、纵向）连接位置交待不清，应补充。另外幕墙的最上端、最下端处的水平均压环须与主题防雷系统相连接。
  3、幕墙防侧击雷的具体措施没有，请按GB50057-2010第4.3.9条之2款规定要求适当补充。
  4、如有防雷用途的后预埋件与主体结构的连接，需凿出已施工完成的混凝土中的钢筋焊接时，焊接完成后必须对遭破坏的混凝土进行修复，并保证不降低原结构设计强度，此要求请在图中明确标注。

	设计人
	姜浩
	专业负责人
	张大林

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月22日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
