关于施工图设计审查意见的函
常州易享商业管理有限公司： 

你单位报送的常州易美惠超市改造项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S644）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S644
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S644
	项目名称
	常州易美惠超市改造项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州经济开发区潞城街道东方路165号负一层B1001
	建设单位
	常州易享商业管理有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积9300㎡
	建筑层数
	地上6层，地下2层

	
	建筑高度
	35.15m
	防火等级
	地上一级，地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州易美惠超市改造项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、建施-03，原墙面无极涂料有误。
2、建施-06，仓库区域面积及人数应标明，且库区域应考虑部分管理人员的数量。防火分区一商业面积仅787㎡，复核是否准确，另商业属于人员密集场所，楼梯疏散门净宽不应小于1.4m，P轴处楼梯不满足。防火分区B1F-7,17轴空调机房西侧通道过窄，复核是否影响后期检修。复核超市营业厅内部通道最小宽度是否能满足《商店建筑设计规范》第4.2.7条。
3、未见防火分区一原始施工图。

	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州易美惠超市改造项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：

1、建筑平面重新分隔后，增加了隔墙，局部改变了使用功能，未见结构鉴定，不满足GB50292-2015第3.1.1-2。

2、未见原建筑的建造历史、改造历史、建筑功能、使用条件及现场实际情况的调查评定和鉴定，不满足GB50292-2015第3.2.3。
三、其他

1、超市分生鲜区、百货区、仓储区等，不同区域的等效荷载不同，请核原设计活载4.0kN/m2是否能够满足使用要求。



	设计人
	钱学锋
	注册人
	冯俊福

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 2条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州易美惠超市改造项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：
1. 水施05    违反GB50084-2017  7.1.2条  蔬菜操作间喷头布置不满足规范要求，类似问题自查修改。

三 、其他意见： 

1. 水施01     设计说明中补充消防系统入口处水压并复核消防管材和减压稳压消火栓型号；管材和接口部分说明内容不完整；补充厨房区域喷头选型说明；消火栓箱嵌防火墙暗装补充满足墙体耐火极限要求的措施。
2. 水施02     补充完整喷头安装图例。
3. 水施03    消防专篇中室内消火栓系统分区与设计说明不一致并复核压力开关启泵值。
4. 水施04     丙2类仓库内灭火器建议设置在房间外，灭火器布置不满足严重危险等级最大保护距离要求（如B09商铺），类似问题自查修改；复核部分区域（如厨房烘培操作间、休息室）是否满足2股消火栓充实水柱同时到达任何部位的要求；
5. 水施05     补充防火分区划分示意图并复核喷淋系统设置是否与防火分区划分一致？补充说明本单体是否装设网格、栅板类通透性吊顶?如有请复核喷头布置是否满足GB50084-2017  7.1.13-1、2条？左上角防火分区未见喷淋系统末端试水设施；日配冷冻、水产冷冻间设置喷淋系统？
6. 水施06     喷淋系统图补充防火分区名称；消火栓管网增加相应分隔阀。
7. 水施09     复核厨房明档区域能否设置排水地沟？冷凝水末端排水应注明采用间接排水。
8.  水施10    厨房区域未见设置热水系统。


	设计人
	万松
	专业负责人
	靳晓雷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州易美惠超市改造项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 疏散走道应急照明照度值不满足JGJ392-2016，第5.3.2.2条。
2、人员密集场所，火灾报警系统导线燃烧性能等级不满足GB51348-2019，第13.8.4.1条。
三 、其他意见：
1、地面标志灯配电回路应采用耐腐蚀橡胶线。
2、设计说明五.3关于应急照明灯具蓄电池的型式与应急照明专项说明不一致，应以专项说明为准。
2、 机房门应向外开启，并增设消防电话。
3、 复核3轴交J轴处门洞是否可作为疏散出口，疏散路径应考虑最短。
5、供配电系统若沿用原系统，请将原系统图放进本次改造施工图中并注明出处，作为后期装修设计的基础条件及审图的对照。改造设计中沿用原供配电系统时需仔细复核后期装修设计的实际需求，避免容量在后期装修设计时超出预留容量引起进行改造设计变更。

	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州易美惠超市改造项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、 暖施06 PYS-D-1补风系统的补风口标高未注明，并应设在储烟仓下沿以下；复核夹层井道的排烟出口与补风进风口的距离是否满足规范要求；排烟风机、补风风机两侧是否有600mm的检修空间。
2、 暖施06 面积大于50m2的无窗仓库等未见补风措施。
3、 暖施06 排烟管道穿18轴交M轴机房（机房功能需定性）。
4、暖施07 主要功能房间的空调系统末端是否均独立可调；部分无窗房间的排风未见设计；复核人员密集场所是否已设置空气质量监测装置。

	设计人
	李龙飞
	注册人
	韩毅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月23日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
