关于施工图设计审查意见的函
常州比亚迪汽车有限公司： 

你单位报送的常州比亚迪汽车有限公司新建汽车文化产业园项目-1#幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S646）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月24日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S646
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025S646
	项目名称
	常州比亚迪汽车有限公司新建汽车文化产业园项目-1#幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	常州市钟楼区丁香路北侧，玉龙南路东侧
	建设单位
	常州比亚迪汽车有限公司

	设计单位
	金匠建设集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州比亚迪汽车有限公司新建汽车文化产业园项目-1#幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、图纸MQ-101，设计依据缺《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T4064-2021，同时按此规范复核图纸是否能满足其相关条文。 
2、图纸MQ-103,玻璃材质与施工图材质不一致。
3、图纸MQ-201，平面图与通过审查的平面图不一致。图幅A3与提供的其他图纸图幅不一致，比例有误，应调整。
4、图纸MQ-301，复核玻璃的使用面积是否能满足JGJ113-2015，第7.1.1条的要求。
5、图纸MQ-401，墙身大样二，三缺护窗栏杆。

	设计人
	陈燕妮
	注册人
	夏波涛

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州比亚迪汽车有限公司新建汽车文化产业园项目-1#幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	徐荣华
	
	审查号
	10051-S1017
	联系电话
	88169831

	一、违反强制性条文：无
二、违反强制性标准：

1、MQ-101：设计说明一、10条未注明结构安全等级，不满足GB50068-2018第3.2.1条要求。
2、计算书：3.2铝板横梁、4.1立柱等计算基本风压，不满足GB50009-2012第8.1.2条要求， MQ-101：设计说明一、9条同。
3、计算书：4.5立柱计算3风荷载分项系数，不满足DB32/T4065-2021第5.4.2条2款要求。
三、其它意见：

1、MQ-101：设计说明三条GB/T18622-2002、GB50011-2010、GB／T18091-2000、GB50205-2001、GB／T9966-2001、JC/T482-2003为废止规范，余自查。
2、MQ-101：设计说明三条GBJ118-2010规范编号有误。
3、MQ-101：设计说明三条建议增加DB32/T4065-2021、T/CBDA26-2019标准，并本标准复核相关做法。
4、MQ-201、MQ-301：平面、立面图纸不清，无法审查玻璃面积大小等，请调整。
5、MQ-401：复核女儿墙挑出构件，主体设计考虑荷载情况，确保此处结构安全，余处同。
6、MQ-501：补扩底锚栓详图，余图同。
7、计算书：按GB55002-2021第4.3.2条复核地震荷载分项系数。
8、计算书：补全相关节点做法计算，如MQ-515：15个扩底锚栓处。

	设计人
	陈燕妮
	注册人
	夏波涛

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	3条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州比亚迪汽车有限公司新建汽车文化产业园项目-1#幕墙工程（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、MQ-521，防雷等级有误，不满足DB32／T4065-2021，第4.9.2条。
三 、其他意见：
1、接地电阻值要求应与原电气设计一致，请复核。

	设计人
	陈燕妮
	专业负责人
	夏波涛

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月24日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

