关于施工图设计审查意见的函
江苏新誉投资发展有限公司： 

你单位报送的新誉集团有限公司园区升级改造项目（新誉运河智创湾）二期（10#11#12#13#14#厂房及1#地下室）-13#厂房幕墙工程施工图（建筑、结构、电气专业）（编号：2025S648）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S648
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S648
	项目名称
	新誉集团有限公司园区升级改造项目（新誉运河智创湾）二期（10#11#12#13#14#厂房及1#地下室）-13#厂房幕墙工程施工图（建筑、结构、电气专业）

	项目地址
	人民东路北侧、钱家塘路西侧
	建设单位
	江苏新誉投资发展有限公司

	设计单位
	新城鑫宇装饰有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	新誉集团有限公司园区升级改造项目（新誉运河智创湾）二期（10#11#12#13#14#厂房及1#地下室）-13#厂房幕墙工程施工图（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：无
3、 其他意见：     

1、玻璃幕墙开启窗位置、面积与原设计不符，请复核并明确是否影响厂房的通风、排烟。

2、首层疏散门改为单扇平开门，复核开启后净宽是否满足规范要求。
  

	设计人
	董明
	注册人
	徐小梅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	新誉集团有限公司园区升级改造项目（新誉运河智创湾）二期（10#11#12#13#14#厂房及1#地下室）-13#厂房幕墙工程施工图（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、复核大雨篷计算中荷载组合，应按最不利情况考虑，另请补充大雨篷斜拉杆与主体结构连接计算。小雨篷荷载组合计算有误，且计算有两种埋件，与图中表述均不一致，请核。
2、完善电动门计算书，未见相应计算简图，该部分计算中对穿锚栓用于何处？图中未见。
3、复核锚栓计算中混凝土级别取值，应与土建设计一致；复核埋件加工图中锚栓实验拉拔值，应与计算一致；复核埋件处混凝土基材厚度，应满足相应构造要求。
3、设计说明： eq \o\ac(○,1)工程概况中抗震等级、基本风压、基本雪压等表述有误。 eq \o\ac(○,2)设计依据中GB50068规范名称有误，GB50010已废止，另请增加DB32/T4065-2021。 eq \o\ac(○,3)完善机械锚栓相关说明，明确锚固深度、间距、结构边距等要求。
4、明确二、三层埋件布置图中1-3轴埋件剖面的选用。复核雨篷处框架柱上埋件，B-B剖面中对穿锚栓不适用。
5、MJ04：图中埋件编号有误，且与计算不符，请复核。


	设计人
	董明
	注册人
	徐小梅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	新誉集团有限公司园区升级改造项目（新誉运河智创湾）二期（10#11#12#13#14#厂房及1#地下室）-13#厂房幕墙工程施工图（建筑、结构、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 JD201，说明1中JGJ/T16规范已废止。
2、 JD201，说明9中冲击电阻值要求与原土建电气设计不一致，应以原土建电气设计为准。
3、增加与屋顶接闪带的连接详图。

	设计人
	董明
	专业负责人
	徐小梅

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月28日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
