关于施工图设计审查意见的函
常州易享商业管理有限公司： 

你单位报送的常州易美惠超市装修项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、电气专业）（编号：2025S655）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月28日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S655
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：                               编号：2025S655
	项目名称
	常州易美惠超市装修项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州经济开发区潞城街道东方路165号负一层B1001
	建设单位
	常州易享商业管理有限公司

	设计单位
	司晨设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州易美惠超市装修项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、电气专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、图纸P-02,顶面材料采用镜面不锈钢、镜面铝塑板，复核是否位于疏散通道的上部。另铝塑板一般无法满足A级耐火极限的要求，请复核。
2、图纸E-05，烤漆玻璃具体材质应注明，复核是否满足JGJ113-2015，第7.2.7条的要求。

	

	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州易美惠超市装修项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、电气专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。

	设计人
	高洁
	注册人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州易美惠超市装修项目（原常州红星广场项目地下一层局部）（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 线缆的选型不满足GB51348-2019，第13.9.1.5条。
2、 配电桥架穿越不同商铺，不满足JGJ392-2016，第4.2.6条。
3、 仓库内设置配电箱，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.2.5条。
4、 熟食、面点、烘培等区域用电设备配电回路未设置剩余电流保护，不满足JGJ64-2017，第5.3.10条。
5、 处理或者短时间存放直接入口食品的专用操作间未设置紫外线消毒灯，不满足JGJ64-2017，第5.3.8条。
三 、其他意见：
1、 ALZB-W1回路电表规格偏小，余自查。
2、 复核L~N轴交18~19轴区域插座的设置。
3、 照明平面图增补导线芯数标注。
4、 增补灯具图例说明。
5、 增补插座规格。


	设计人
	成李峰
	专业负责人
	邹玉波

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	5条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月28日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
