关于施工图设计审查意见的函
常州拾趣潮玩娱乐有限公司： 

你单位报送的常州拾趣潮玩娱乐有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S651）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年9月29日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S651
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S651
	项目名称
	常州拾趣潮玩娱乐有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州经济开发区潞城街道东方东路165号3026
	建设单位
	常州拾趣潮玩娱乐有限公司

	设计单位
	江苏博研工程设计咨询有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积：720㎡
	建筑层数
	地上6层，地下2层

	
	建筑高度
	36.265m
	防火等级
	地上一级，地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州拾趣潮玩娱乐有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、建施03，计算疏散人数时仅计算本次改造区域的人数，其防火分区内的其他区域仍应考虑部分人员。
2、建施04， 原设计楼梯均为儿童使用楼梯，踏高踏宽均异于普通楼梯，调整为其他业态作为疏散时可能存在使用不便等隐患。


	设计人
	郭春华
	注册人
	郭春华

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州拾趣潮玩娱乐有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、未见原建筑的建造历史、改造历史、建筑功能、使用条件及现场实际情况的调查评定，未见建筑平面重新分隔、增加了隔墙、局部改变使用功能后的结构安全性鉴定，不满足GB50292-2015第3.1.1-2及GB50292-2015第3.2.3。
三、其他意见：
1、未见原结构竣工图。



	设计人
	翟丽静
	注册人
	徐有明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 1条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州拾趣潮玩娱乐有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、水施01    设计说明中补充消火栓箱选型；补充室内消火栓系统是否须采用减压措施？补充完整灭火器配置数量说明。
2、水施05     调整风管下补强喷淋管网管径。

	设计人
	郑立立
	专业负责人
	郭跃

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州拾趣潮玩娱乐有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 应急照明系统型式，配电系统图与消防专篇描述、图例表中灯具与集中电源箱的连接要求存在不一致；增补地面标志灯图例说明。
2、 火灾报警系统线缆表，消防专篇与火灾报警说明专篇不一致。
3、7轴处楼梯间前室应急照明由原改造区域应急照明接入，本次改造不应影响该区域应急照明的正常运行，并复核火灾报警系统是否存在相同情况。

	设计人
	戴华
	专业负责人
	王红

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州拾趣潮玩娱乐有限公司装修改造项目-改造设计（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、 暖施01 说明补充完善空调设计相关内容。
2、暖施05 空调风管穿前室处的耐火极限要求应注明。

	设计人
	张昆
	注册人
	张昆

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年9月29日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
