关于施工图设计审查意见的函
利安人寿保险股份有限公司常州分公司： 

你单位报送的利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造项目-改造工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S656）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S656
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：公共建筑                               编号：2025S656
	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造项目-改造工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州天宁区东青嘉园15幢5号商铺
	建设单位
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司

	设计单位
	东南大学建筑设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积：359.14㎡
	建筑层数
	地上3层，地下1层

	
	建筑高度
	13.95m
	防火等级
	地上二级，地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造项目-改造工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051- 1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、图纸J101，无障碍卫生门外未见1.5m回转空间，不满足GB50763-2012，第3.5.3-4条。

三 、其他意见：
1、图纸J001，工程概况中主要功能定性为商业服务网点，复核是否准确；消防设施设置中部分字体重叠。消防设计专篇内容有误，应按《江苏省民用建设工程消防设计文件编制指南》的要求编制。
2、图纸J101，图中楼梯与原设计不符，15轴往南侧建筑图纸应在本次图中表示完整，同时复核调整后是否影响剩余部分的消防，是否改变防火分区等。客户等待区虽有两个安全出口，但两个安全出口间不满足5m的最小间距的要求。


	设计人
	王宇
	注册人
	桂鹏

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造项目-改造工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三、其他

1、按GB55022-2021第5.1.1条对改造区域及影响范围进行检查评定。
2、局部楼面改为仓库，使用荷载增加，应进行局部安全性鉴定。
3、楼面新增隔墙处应补充荷载对比复核。


	设计人
	王银山
	注册人
	伍雁华

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造项目-改造工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、选用的减压稳压消火栓未注明具体型号。

	设计人
	张国庆
	专业负责人
	张咏秋

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造项目-改造工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、未见非消防电源联动切除措施，不满足GB50116-2013，第4.10.1条。
三 、其他意见：
1、 未见空调配电箱等箱体系统图。
2、电施41-201，火灾报警系统导线型号标注与消防专篇不一致，并复核报警总线和消防广播线的阻燃要求是否满足GB50116-2013，第11.2.2条。

	设计人
	邰伦云
	专业负责人
	钱长远

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	利安人寿保险股份有限公司常州分公司三河口营销服务部装修改造项目-改造工程（原常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程-常青路东侧武澄西路北侧地块1#商业）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、N101 补充自然排烟窗的节点详图，高位排烟窗的设置应满足“常住建【2024】214号”文的相关要求。

	设计人
	杨媛茹
	注册人
	杨媛茹

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月9日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
