关于施工图设计审查意见的函
常州市第二人民医院： 

你单位报送的常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#）变更（编号：2025S292（第一次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S292（第一次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S292（第一次变更）
	项目名称
	常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#）变更

	项目地址
	常州市天宁区延陵中路468号
	建设单位
	常州市第二人民医院

	设计单位
	晋陵设计（江苏）有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#）变更

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：

1、建施-11修2，资料室、GCP档案室药品储藏室的门应采用防火门。

	设计人
	宋节
	注册人
	于丁

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#）变更

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	  基本满足规范要求。

	设计人
	唐民杰
	注册人
	周剑如

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#）变更

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、水施-11修2  改造区域部分房间漏设喷头，请补充完整。


	设计人
	黄维嘉
	专业负责人
	王旭

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#）变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。


	设计人
	王凯平
	专业负责人
	汪洋

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州市第二人民医院延陵院区综合楼新建工程-1#一层4~12轴交A~D轴、二层、三层、六层改造（原常州市第二人民医院延陵院区改造工程-1#）变更

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

  1、暖施-10修2 防烟分区3F-1-3的长边长度有误，余同自查。


	设计人
	马啸天
	专业负责人
	韩悦

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　 0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月10日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

