关于施工图设计审查意见的函
常州市焦溪农业发展有限公司： 

你单位报送的丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-智能化设计（编号：2025S667）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S667
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：                              编号：2025S667
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-智能化设计

	项目地址
	常州市天宁区丽华北路西侧、关河东路北侧
	建设单位
	常州市焦溪农业发展有限公司

	设计单位
	江苏博亚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-智能化设计

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准： 
1、应设置火灾时终止会议系统的消防联动控制。GB55024-2022第5.1.7条

2、入侵报警系统应满足GB55029-2022第3.5.1条的要求。
三、其它意见：
1、平面图上未见门禁的开门按钮。
2、五~十层综合布线、综合安防、背景音乐平面缺建筑底图。

3、如与其他非安防业务系统的凭证采用“一卡通”应用模式时，出入口控制系统应独立管理。

4、明敷导管、电缆桥架的燃烧性能应不低于B1级。


	设计人
	黄伟雄
	专业负责人
	张杰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月11日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
