关于施工图设计审查意见的函
常州市焦溪农业发展有限公司： 

你单位报送的丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-建筑室内装饰（建筑、给排水、电气专业）（编号：2025S666）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月11日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S666
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：                              编号：2025S666
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-建筑室内装饰（建筑、给排水、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区丽华北路西侧、关河东路北侧
	建设单位
	常州市焦溪农业发展有限公司

	设计单位
	江苏博亚建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-建筑室内装饰（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准： 
1、墙面采用烤漆玻璃饰面，部分高度大于3米，未采用夹层玻璃，不满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 7.2.7.2条
三、其他意见：
1、 门厅服务台等未见详图，请复核是否设低位服务设施。
2、 会议室、二层休息区面积虽小，但桌椅布置较密，请复核并明确使用人数。
3、 复核报告厅疏散门开启后净宽及北侧疏散门1.4米范围内是否设台阶。
4、 无障碍厕所正对餐厅，未见餐厅布置，请明确遮挡措施。
5、位于疏散走道上的玻璃隔断应与改造设计一致，宜明确耐火极限要求。

	设计人
	杨坤
	注册人
	金炜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-建筑室内装饰（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1023
	联系电话
	86619902

	  基本满足规范要求。 

	设计人
	杨坤
	注册人
	金炜

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-建筑室内装饰（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	86619902

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1. 水装-01  根据管径调整户内热供回水管道保护层厚度。
2. 水装-12   给水系统原理图补充倒流防止器选取类似；补充热水系统减压阀阀后压力值；建议调整一二层热水供回水管道以改善热水循环效果。
3. 水装-13   补充隔油池型号。


	设计人
	韦鹏飞
	专业负责人
	周洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	丽华北路西侧、关河东路北侧（QL100106）地块项目-2#提升工程-建筑室内装饰（建筑、给排水、电气专业）

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：无
三、其它意见：
1、电装02：电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。
2、复核1ATA配电的灯箱安装高度是否大于2.5米。

3、明确配电系统图中安装方式CT的要求，导线应穿封闭的槽盒MR。

4、4AP(CF)1系统图：复核出线回路是否能暗敷，厨房内明敷线路应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管，并采取防腐措施。


	设计人
	黄伟雄
	专业负责人
	张杰

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月11日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
