关于施工图设计审查意见的函
常州索卡奇餐饮有限公司： 

你单位报送的常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造）变更（编号：2025S405（第二次变更））项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月14日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S405（第二次变更）
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S405（第二次变更）
	项目名称
	常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造）变更

	项目地址
	常州市钟楼区南大街街道怀德中路北侧8-9层商铺（801/901）
	建设单位
	常州索卡奇餐饮有限公司

	设计单位
	华茗设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造）变更

	审查人
	张晔
	
	审查号
	10051-1003
	联系电话
	85588653

	  基本满足规范要求。

	设计人
	刘全
	注册人
	肖振礼

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造）变更

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	  基本满足规范要求。

	设计人
	刘德萍
	注册人
	林有军

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造）变更

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、水施-06A   违反GB50084-2017  7.1.6.2 条  喷头安装示意图中喷头溅水盘低于造型底面标高不满足设计规范要求。

三 、其他意见：

1、水施-07A    复核确认喷头洒水不受吊顶装饰造型阻挡，八层喷淋平面同；九层喷淋平面图中厨房区域标注喷头与墙距离；屋顶层喷淋改造平面图中排烟机房漏设喷头。


	设计人
	李广
	专业负责人
	杨计虹

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 1条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造）变更

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	基本满足规范要求。

	设计人
	宋文萃
	专业负责人
	邓伟

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州索卡奇餐饮有限公司亚细亚餐吧改造项目（改造）变更

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 暖施08A修 九层防烟分区3的面积大于100m2，其排烟量计算应符合GB51251-2017第4.6.3条要求；B轴下方的排烟防火阀未设在防火隔墙处。
三 、其他意见：
1、暖施07A修 复核八层防烟分区1的排烟口距该防烟分区最远点的距离是否不大于30m。

	设计人
	郭全莉
	专业负责人
	焦曼丽

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月14日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

