关于施工图设计审查意见的函
常州牌大星文化娱乐有限公司： 

你单位报送的牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S503）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S503
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                               编号：2025S503
	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道丁香路28号
	建设单位
	常州牌大星文化娱乐有限公司

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造：1516平米

其中：棋牌室改造1200㎡

关联公共走道改造：316㎡

按一个防火分区整体复核面积：2182.92平米
	建筑层数
	9/-1

本次改造A楼3层局部

(原防火分区18)

	
	建筑高度
	49.8m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：

1、 不满足编制深度要求：

1） 5~8交H~L轴阴影区，不在本次设计范围 ，功能、疏散按歌舞娱乐，请提供依据。7交H轴楼梯间、前室、走道改动，应改造实施到位。原竣工图为大空间商业，现同一防火分区内仅部分空间改造，按走道式疏散，公共走道、防火分隔墙等应改造实施到位。

2） 外墙空调机位空间减小，是否增加建筑面积不明。未见空调室外机安装、检修门。改动处外墙保温做法不明。

3）新增卫生间、淋浴间，下部位功能房间不明，能否贴邻卫生间等用水房间不明，并提供依据。楼地面高差、排水、面层荷载复核明确。卫生间、淋浴间顶棚防潮做法未见。
4）各储藏室、工具间内物品火灾类别不明。备餐间、茶水间是否有明火、高温部位不明。

5）未见门窗表及门窗大样。各救援窗口大样补充示意。

6）2交K~L轴间功能补充。

7）未见公共走道区的构造做法。

8）一层安全出口、楼梯间门窗洞口处1米内衬墙体做法，与窗框间的防火封堵措施补充。一层G交2轴处防火门未见，与原竣工图不符。

9)楼梯1/2，封闭楼梯间顶部最高部位的开启扇位置、净面积复核明确，补充门窗大样示意。7交H轴楼梯间门开启后不应影响平台宽度。（余同步自查）

三 、其他意见：

1、 棋牌室、各包厢内是否设歌舞娱乐放映游艺等不明。

2、 疏散路径、方向复核。改造后楼梯1位于棋牌区内部，门改动，是否设门禁不明，疏散门不应上锁。

3、 消防专篇，2.13条，非多层建筑，注1有误。

4、 高位不利开启的防排烟窗若改动，建议采用电动开启，与暖通复核。



	设计人
	张伟
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	1条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、请提供既有建筑检测报告。
2、三层层高较大，请明确二种隔墙套用的图集及做法。

	设计人
	赵善帮
	注册人
	张绍金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、 复核一下下层上部空间是否均允许有排水管道敷设。


	设计人
	蒋仁芳
	专业负责人
	吴晓明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 娱乐场所，未设置地面疏散指示标志，不满足GB50016-2014（2018年版），第10.3.6.4条。
三 、其他意见：
1、 设计说明2.1所述本工程电气设计的范围为消防改造，请再次复核，若不含非消防电气设计内容，则该项目应另行非消防电气设计和施工图审查且应在装修施工图送审之前需完成。
2、 复核消防专篇2.1中建筑的定性。
3、 火灾报警系统线缆表线缆选型与消防专篇不一致。
4、防火卷帘除有联动控制外，供配电也应同步表达。          

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	牌大星棋牌（乐加广场店）改造项目（原常州融宁置业有限公司新建乐加数字文旅产业基地）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 暖施06、07 排风管穿H轴交2轴棋牌室、新风管穿楼梯1下侧杂物间的防火隔墙处未按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀，余自查。
2、 人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。
三 、其他意见：
1、 暖施04 应急排烟排热设施由建筑判断与实施应注明，固定窗相关内容取消；按施工图设计深度要求补充排烟系统图。
2、暖施05 复核确认本次改造设计不降低原设计其余区域（阴影区域）的消防要求，楼梯前室的防烟设计未见；公共走道的防烟分区长边长度计算书有误。

	设计人
	盛杰
	专业负责人
	宋煦亚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月15日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

