关于施工图设计审查意见的函
常州金鹰科技发展有限公司： 

你单位报送的跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期25#（重新审查）（编号：2025S671）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年10月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S671
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S671
	项目名称
	跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期25#（重新审查）

	项目地址
	怀德南路南侧、劳动西路西侧
	建设单位
	常州金鹰科技发展有限公司 

	设计单位
	南京金宸建筑设计有限公司 
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	14600㎡
	建筑层数
	19/-3层

	
	建筑高度
	76.05m
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期25#（重新审查）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：

1、 不满足编制深度要求：

（1） 一层防火分区1F-A范围补充示意，门厅是否为25-LT2扩大前室不明。25-LT2一层上行梯段处防火门未见，与楼梯大样不符，地上、地下楼梯间应完全防火分隔。

（2） 五层商业功能不明、疏散人数4平米/人无依据。与上部卫生间贴邻处，不应设有严格卫生、安全要求的房间。

（3） 客房疏散门应在关闭后具有烟密闭的性能及自动关闭的性能，未明确。客房入口门开启后净宽不应小于0.9米，复核，《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014第4.2.10-1条。

（4）六层及以上新增卫生间结构楼面未见降板，高差、做法不明，客房楼面的面层做法补充明确，并与结构复核荷载要求。卫生间虚线墙体分隔做法应明确，是否实施到位，各部位防水做法应实施到位，室内楼地面的防水层不应少于2道。
(5)东立面五层及以上消防救援窗口未见示意。门窗大样同步补充。

(6)未见无障碍客房设计。五层旅馆大堂附近未见无障碍卫生间设计。

(7)建施02：旅馆太阳能热水设置未见明确。屋面集热板等未见，并与结构复核荷载。
2、 旅馆建筑上人屋面、各临空部位的防护栏杆垂直净高不应低于1.2米，复核明确，GB55025-2022第 2.0.17-3条。

3、 由办公改变为旅馆功能，未设1部无障碍楼梯，不满足GB50763-2012第8.8.2-4条、GB55025-2022第 2.0.6-3条。

4、 设机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间，在楼梯间顶部应设常闭式应急排烟窗，且具有手动和联动开启功能，复核明确，GB55037-2022第2.2.4条。

5、 建施02：楼面隔声材料、厚度有误，与构造做法不符。噪声限值应同步满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021第2.1.3\2.1.4\2.1.5条要求。污染物浓度限值应满足第5.1.2条要求。
6、 核心筒大样：地下电梯间、疏散楼梯间与汽车库连通的门应采用甲级防火门，复核明确，GB55037-2022第6.4.2-3条。
三 、其他意见：

1、 本工程为25#，建总-01：本次设计26#说明有误。设计依据增加《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022、《建筑防火通用规范》GB55037-2022、GB55019-2021、GB55016-2021、等。
2、 客房尽端房间门的距离复核，a\b数值不明。至最近的安全出口的尽端距离补充。
3、 各客房自然通风窗口与房间地面面积比不应小于5%，《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第7.2.2条，复核明确。

4、 低位空调检修门应有管理措施。建施01：门窗表说明5，钢化玻璃的厚度、面积不匹配。
5、 未见节能计算书，是否满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021相关要求不明。铝合金外门、外窗的壁厚应满足《铝合金门窗》GB/T8478-2020第5.1.2.1.2条要求，复核明确。

6、 各栏杆做法复核，15J403-1已废止,垂直杆间净距不应大于110。



	设计人
	黄晨峰
	注册人
	马征西

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    6条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期25#（重新审查）

	审查人
	袁亦敏
	
	审查号
	10051-S1001
	联系电话
	88169831

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
  1、建筑现状为已主体验收，变更内容为五层（核心筒边增加一个无障碍卫生间），六~十九层由办公改为旅馆，结构图纸内容为全套图纸，此次提供的计算书以外的结构均应再次自核，确认安全。
  2、六层平面旅馆的卫生间活载2.5，在哪里体现？余同，余层同。外框柱之间的管道井荷载在哪体现？余同，余层同。
  3、计算书中缺第24层计算信息，请核。
  4、结26： eq \o\ac(○,C)、 eq \o\ac(○,M)上 eq \o\ac(○,7)~ eq \o\ac(○,8)板负筋不足，余请自核，并给出结论。
  5、结18: eq \o\ac(○,1)、 eq \o\ac(○,8)上梁有多余的梁加固信息，应删除。Ly-1也如此。余请自核，并给出结论。

	设计人
	宋永吉
	注册人
	吴春雷

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期25#（重新审查）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、布草间处未有喷头保护。
2、太阳能热水系统设计深度不够，未见太阳能热水系统平面布置图。
3、室内消火栓采用减压稳压型应注明具体型号。
4、一层挑高处喷头设计有误。

	设计人
	陈 锐
	专业负责人
	张智琛

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期25#（重新审查）

	审查人
	杨晓东
	
	审查号
	10051-E1005
	联系电话
	13861280960

	一、违反强制性条文：无

二、违反强制性标准：

1、本项目应执行现行标准，包括相关的通用规范，设计说明和各专篇说明应做调整。

2、消防应急照明和疏散指示系统应执行最新版本GB17945-2024。

3、GB50034-2013已作废，应执行最新版本GB/T50034-2024。

4、电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。GB51348-2019第13.9.1-3条
5、应急照明集中电源应由本防火分区的消防双电源切换箱供电。三层照明平面中，楼梯间应急照明设计不全。
6、未见无障碍客房的设计。
7、消防电梯轿厢内应设置消防专用对讲电话和视频监控终端设备。
8、高位消防水箱应设置在消控中心或值班室显示水位的装置，同时应有最高和最低报警水位。GB50974-2014第5.2.6条
三、其它意见：
1、排烟防火阀联锁关闭排烟风机和补风机应满足GB55036-2022第11.3.5条的要求。
2、火灾自动报警系统线路的燃烧性能应不低于B2级。

3、电施-1-09：母线槽插接箱断路器的符号有误（没有剩余电流保护）。

4、B-1AL2应设置电气火灾监控。

5、明确大堂照明由哪个配电箱配电，应按不低于二级负荷供电。

6、消防栓按钮属于消防联动，所连接总线S1的线路应采用耐火型。
7、客房配电箱安装在橱柜内时，应按GB55025-2022第2.0.12条要求做好安全防护。
8、设备表中未见无障碍使用的开关面板。
9、非消防电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。GB50116-2013第4.7.2条

	设计人
	谢 亮
	专业负责人
	陈玉全

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	8条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	跃进新村及周边地块项目 （金鹰世界）建设工程二期25#（重新审查）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 暖施05 面积大于500m2的房间应按GB51251-2017第4.5.1条设置补风。
2、 人员密集场所应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置空气质量监测装置。
三 、其他意见：
1、 暖施01、02设计依据增加GB51251-2017、GB55025-2022等现行规范标准， GB50016-2014应采用现行版本号，逐个自查。
2、 暖施02 排烟系统中相关防烟分区的设计参数未见标注。
3、 暖施03 绿建专篇按公共建筑的格式要求调整
4、 补充自然排烟窗的节点详图。
5、 暖施05 独立前室及其楼梯间的防烟设计未见，LT02左侧为工具间还是前室，加压机房的平面布置未见。
6、 5F~19F的走道排烟是否满足GB51251-2017第4.6.3-3条要求。
7、 暖施12 复核加压送风风机两侧检修空间是否满足要求并注明。
8、暖施13 一层门厅等的防烟要求未见标注。

	设计人
	李建
	专业负责人
	吴喆

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	　　 2条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年10月15日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

