关于施工图设计审查意见的函
常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆： 

你单位报送的常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目（原常州红星广场项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S779）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S779
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                      编号：2025S779
	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目（原常州红星广场项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市经济开发区潞城街道东方东路165号
	建设单位
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	公共建筑
	工程等级
	大型

	
	建筑面积
	本次改造面积：834㎡
	建筑层数
	地上6层，地下2层

	
	建筑高度
	36.265m
	防火等级
	地上一级，地下一级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目（原常州红星广场项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：

1、建施03，1.2.5条中本次改造是否改变功能等选项选择不清；1.3.2及1.3.3条中功能应明确为餐饮。2.3.1条疏散人数若按座位数，应增加相应的服务人员数量。2.4条该项目为高层民用建筑，防火分区最大允许面积为3000㎡（设置喷淋）。所有编号重新整理，图纸较为混乱。
2、建施06，厨房门不应直接开向合用前室，厨房等有水空间不应直接布置与一层餐饮区上部。复核楼梯及前室等空间是否有调整？


	设计人
	张伟
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	    0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目（原常州红星广场项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1021
	联系电话
	85588651

	  基本满足规范要求。


	设计人
	赵善邦
	注册人
	张绍金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目（原常州红星广场项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	王健
	
	审查号
	10051-W1017
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文： 无

二 、违反强制性标准： 无
三 、其他意见： 
1、水施02   通透性吊顶区域设置喷头要求说明错误；室内消火栓管道连接要求说明错误；明确室内废水管道管材；室内消火栓设计流量与消防专篇不一致。
2、水施06    二层给排水平面图中餐饮废水立管位置与原土建预留施工图不一致，请复核确认；平面图中管线显示不清晰，请调整；根据本次改造区域的直接上下层建筑用途和功能，复核是否满足GB55020-2021  4.3.6条、GB50352-2019  6.6.1.2条？
3、水施08    喷淋平面图中喷头显示不清晰，请调整。


	设计人
	   蒋仁芳
	专业负责人
	       吴晓明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目（原常州红星广场项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：
1、 厨房间内配电箱IP等级不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。
2、 未考虑厨房设备的等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。
三 、其他意见：
1、 引用的照明设计标准已废止。
2、 设计说明及消防专篇应急照明持续时间不满足GB51309-2018，第3.2.4.2条，且本工程从原有应急照明集中电源箱接入并不涉及此要求。
3、厨房间内火灾探测器宜均选用感温型。 

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	2条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州经开区潞城豪巴斯自助餐馆歌林公园场所改造项目（原常州红星广场项目）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	顾旭俊
	
	审查号
	10051-H1006
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 暖施05 楼梯间及其前室内不应穿越或设置排烟管道，应满足GB55037-2022第7.1.8条要求。
三 、其他意见：
1、 补充改造区域的排烟系统图（注明原排烟风机的参数）。
2、暖施05 厨房有无使用燃气应注明，如有则应设计事故通风等相关内容。

	设计人
	盛杰
	专业负责人
	宋煦亚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月4日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

