关于施工图设计审查意见的函
常州泰富百货集团有限责任公司： 

你单位报送的延陵西路91号、119号外立面改造项目幕墙工程(建筑、结构、电气专业)（编号：2025S817）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2025年12月17日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S817
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
建筑类型：                                 编号：2025S817
	项目名称
	延陵西路91号、119号外立面改造项目幕墙工程(建筑、结构、电气专业)

	项目地址
	常州市钟楼区南大街街道延陵西路91号、119号
	建设单位
	常州泰富百货集团有限责任公司

	设计单位
	常州华艺建设工程有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	建筑
	工程等级
	型

	
	建筑面积
	㎡
	建筑层数
	层

	
	建筑高度
	m
	防火等级
	级

	
	场地类别
	Ⅲ
	人防等级
	

	
	设防烈度
	度
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	延陵西路91号、119号外立面改造项目幕墙工程(建筑、结构、电气专业)

	审查人
	邢亮
	
	审查号
	10051-1018
	联系电话
	86619903

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三 、其他意见：
1、图纸SM01，复核幕墙玻璃材质与土建施工图阶段幕墙材质是否一致。
2、图纸LM01，规划审批通过的幕墙顶标高为14.850，本次申报幕墙图纸顶标高为15.045，与规划不符应调整。
3、图纸QS01，幕墙楼层处上下窗间墙仅1050，复核是否能满足防火要求。
4、此处玻璃幕墙位于消防车道及人员密集的通道上部，应按DB32/T4065-2021，第4.3.2条的要求设置缓冲区域或防护措施。

	设计人
	承刚
	专业负责人
	恽雪勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	延陵西路91号、119号外立面改造项目幕墙工程(建筑、结构、电气专业)

	审查人
	汤建峰
	
	审查号
	10051-S1016
	联系电话
	86619913

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无

三、其他意见：无

	设计人
	承刚
	专业负责人
	恽雪勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	延陵西路91号、119号外立面改造项目幕墙工程(建筑、结构、电气专业)

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
三 、其他意见：
1、设计说明中设计性能9.4)条表述较为含糊，应对照GB55024-2022，第7.1.3.3条进一步明确。
2、复核形成的网格尺寸是否满足DB32／T4065-2021，第4.9.2条。
3、增补与屋顶接闪带连接的节点详图。

	设计人
	承刚
	专业负责人
	恽雪勇

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2025年12月17日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

