关于施工图设计审查意见的函
中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部： 

你单位报送的中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-改造（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2025S867）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2025S867
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                 编号：2025S867
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-改造（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	项目地址
	常州市天宁区天宁街道新民路18号南广场公寓1号楼104、105、109、110、111号
	建设单位
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部

	设计单位
	中城科泽工程设计集团有限责任公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	
	工程等级
	

	
	建筑面积
	
	建筑层数
	

	
	建筑高度
	
	防火等级
	

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	审查内容
	审查意见
	审查人签名

	是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计
	
	


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-改造（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	陆德伟
	[image: image1.jpg]



	审查号
	10051-1011
	联系电话
	69800137

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：

三 、其他意见：
1、执行的部分标准编号错误。
2、未见出入口无障碍设计。
3、墙体装饰涂料应采用低（无）VOCs含量涂料，设计中应注明墙体涂料VOCs含量限值要求，同时注明“禁止建筑施工使用溶剂型涂料”。

	设计人
	殷锡峰
	注册人
	高见

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-改造（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	盛旦雯
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	基本满足规范要求。

	设计人
	赵善帮
	注册人
	张绍金

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-改造（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无 

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、 复核一下10轴会议室处建筑灭火器是否全保护到位。

	设计人
	蒋仁芳
	专业负责人
	吴晓明

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-改造（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、挡烟垂壁未设置现场手动启动装置，不满足GB51251-2017，第5.2.5条。
三 、其他意见：
1、电施08注1存在不妥，施工图设计是施工依据，应基于实际情况进行设计，需明确火灾探测器的设置是按无吊顶考虑还是有吊顶考虑（宜与相关专业同步，根据提资条件进行），若按无吊顶考虑请附上梁图，若按有吊顶考虑但实际情况有变则设计应重新复核梁等对探测器的影响，确需调整探测器设置则应进行设计变更。

	设计人
	蒋莹莹
	专业负责人
	付亮

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	中国银河证券股份有限公司常州北大街证券营业部装修改造项目-改造（原火车站南广场南侧地块A地块-S8#楼）（建筑、给排水、电气、暖通专业）

	审查人
	朱达文
	
	审查号
	10051-H1001
	联系电话
	86619906

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：
1、 不符合施工图设计文件深度规定：

a、 房间门未标注。

b、 6-C轴下侧挡烟垂壁底
c、 非变更区域未用阴影区表示。

d、 暖施07：附图（一）中“2m憎水型离心玻璃棉”标注位置与标准图不符。
e、 排烟风管钢板厚度未说明。

三 、其他意见：
1、 空调室外机位置应建设单位和建筑专业确认。
2、 8-J轴左上侧区域与原平面不同，是何功能。

3、 防火分区如无变更，应予说明。

4、 本改造设计不影响非改造区的消防安全条件，应予核实并说明。

	设计人
	盛杰
	专业负责人
	宋熙亚

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月6日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份

