关于施工图设计审查意见的函
常州君子兰电竞网咖有限公司： 

你单位报送的常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-改造工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）（编号：2026S002）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S002
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

                                                                 编号：2026S002
	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-改造工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）

	项目地址
	常州市钟楼区北港街道宝龙城市广场1幢C区5号楼第3层M1-L3-029-030-1
	建设单位
	常州君子兰电竞网咖有限公司

	设计单位
	江苏华亚工程设计研究院有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	高层公共建筑
	工程等级
	大型  

	
	建筑面积
	申报改造：488.14㎡

需补充相邻12交D轴餐饮改造面积，待回复？
	建筑层数
	地上29F/裙房4F

本次改造三层局部12~18交A~E轴局部

	
	建筑高度
	地上98.7米

裙房23.45米
	防火等级
	地上一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-改造工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一 、违反强制性条文：

二 、违反强制性标准：

1、本次改造影响12交D轴餐饮分隔改动，该处餐饮应在本次改造内容，是否有明火、高温、油烟部位不明确，改造面积补充，应同步改造实施到位，各专业同步补充相关设计，常住建【2024】187号文-第五（二）-4/5条。且分割使用部位现状请核实，是否与图纸相符，请提供依据。上、下防火单元电梯井处界面，不应在检修门处，中间电梯井道面积重新复核补充。
2、不满足编制深度要求：

（1）消防专篇，原建筑特殊消防评审意见补充。（各专业同步复核原设计是否有特殊消防评审意见要求）。2.1.1改造内容补充完整，改造区间明确。本次改造不涉及的说明，且应与原设计一致（如消控室、登高场地等）。

（2）共享大厅面积，使用人数未见，抬高地台处功能不明，疏散宽度重新复核计算。各包厢面积补充。
（3）17交E轴新增疏散门FM乙2122，开后是否影响公共走道疏散净宽，未见相关间距及计算。
（4）新增茶水间、卫生间下部功能、布置不明，排水做法是否穿越下部楼板不明，能否直接贴邻设置，复核明确，并提供依据。

（5）新增厕位隔间尺寸不明，外开门的坐便器处不应小于0.9*1.3米，补充。卫生间顶棚防潮做法补充。

三 、其他意见：

1、原三层12~18交E轴均采用玻璃材质，现改造为隔墙，立面风格是否影响原商业，请复核并提供依据。

2、共享大厅与包厢之间采用防火隔墙完全分隔成上下不大于300平米的两个防火单元，厕位、茶水、服务台等与包厢使用流线不通畅，设计不合理，复核并提供依据。 

3、本次改造的内容，范围、是否涉及结构改造、节能改造等补充明确。主要执行标准情况、涉及到各专业的具体改造内容等补充明确。    

	设计人
	乔烨
	注册人
	高伟国

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0  条


建 筑 专 业 审 查 意 见

	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-改造工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	4、本工程为高层建筑的裙房，非多层公共建筑，说明有误。原建筑总层数、总高度补充。
5、三层该区灭火救援窗口是否直接对外，复核。设机械排烟系统时，外墙的固定窗或应急排烟排热设施复核。  
6、茶水间内是否有明火、高温、油烟部位，是否有易燃易爆物品使用，不明确。  
7、顶4，防火镜面板使用部位复核，疏散走道及其尽端的顶棚不应使用镜面反光材料。
8、三层DT4-3#上方强电间防火门本次否能取消，封堵复核。该强电间归属复核，并提供依据。


	设计人
	乔烨
	注册人
	高伟国

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	 2 条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-改造工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）

	审查人
	袁蓓
	
	审查号
	
	联系电话
	

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、局部建筑面层垫高区域是否已考虑相应荷载，请核。

	设计人
	邹曙
	注册人
	宋磊

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


给 排 水 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-改造工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）

	审查人
	唐俊华
	
	审查号
	10051-W1001
	联系电话
	88169832

	一 、违反强制性条文：无

二 、违反强制性标准：无 

三 、其他意见：
1、复核一下自喷系统喷头设置是否满足GB50084-2017第7.1.11条。
2、复核一下消防系统中的流量开关、压力开关等控制方式是否与原系统相匹配。

	设计人
	石山东
	专业负责人
	朱勤玉

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火 0条
	功能性等方面 0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-改造工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	85588651

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、电施-07，消防广播的线路采用独立穿导管或独立槽盒敷设，与系统图要求保持一致。

	设计人
	马威
	专业负责人
	杨金平

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


暖 通 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州君子兰电竞网咖有限公司装修改造项目-改造工程（原青枫公园南侧C地块一期-5#商业）

	审查人
	蒋晓晖
	[image: image1.png]



	审查号
	10051-H1003
	联系电话
	13815011355

	一 、违反强制性条文：无
二 、违反强制性标准：无
三 、其他意见：
1、与建筑专业复核，12/D轴处的商业如在改造范围内，应同步设计。

	设计人
	刘亚楠
	专业负责人
	徐胡清

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面0条
	0条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月23日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
