关于施工图设计审查意见的函
常州和悦酒店管理有限公司： 

你单位报送的常州和悦酒店管理有限公司（常州全季酒店）改造项目-装饰（建筑、电气专业）（编号：2026S035）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

                                2026年1月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书
编号：2026S035
常州市住房和城乡建设局监制
施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

建筑类型：                                              编号：2026S035
	项目名称
	常州和悦酒店管理有限公司（常州全季酒店）改造项目-装饰（建筑、电气专业）

	项目地址
	常州市天宁区茶山街道和平中路413号报业大厦1幢A区1F、10F-16F
	建设单位
	常州和悦酒店管理有限公司

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	勘察单位
	

	项   目   概   况
	建筑类型
	高层公建

原总面积100295.33平米

其中地下24636.43

地上建筑75658.9
	工程等级
	大型

原28/-2层

	
	建筑面积
	装修：7968.62㎡
	建筑层数
	原28/-2层

本次装修1F局部、10F-16F

	
	建筑高度
	99.9米
	防火等级
	一级

	
	场地类别
	
	人防等级
	

	
	设防烈度
	
	抗震等级
	

	
	基础形式
	
	结构体系
	

	
	基础埋深
	
	绿色建筑

等    级
	

	技术性审查意见

	各专业审查意见附后


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州和悦酒店管理有限公司（常州全季酒店）改造项目-装饰（建筑、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	一、违反强制性条文：

二、违反强制性标准：

1、一层2-D交2-15，消火栓暗藏，未见开启使用设计，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.2条的规定。10~16F消火栓未见，背衬墙体做法不明。

1、不满足编制深度要求：

（1）未见各装修材料性能表，编号、图例、性能、规格等补充。顶棚WD-03竹木纹8号色三胺板材料燃烧性能不明。暗卫内墙WD-04布纹SPC板燃烧性能不明。
（2）各楼地面材料防滑性能未见。
（3）一层A立面，玻璃窗口处构造不明，是否内侧新增玻璃，补充剖面构造做法。
（4）平面布置图各门编号补充。客房疏散门烟密性、自动关闭的性能不明，客房门开启后通行净宽不应小于0.9米。
（5）客房贴邻楼梯间处隔声、减振措施未见，与原设计不符。
（6）16F厨房区地面标高有误，与原设计不符。
（7）16F餐厅B立面，超白玻璃材质不明，安全玻璃的厚度，面积不明。淋浴玻璃同。（余自查，同步修改）
（8）隔墙与外窗窗框之间的缝隙应采取防火封堵，做法未见。

（9）客房内盥洗台处地面、墙面防水做法不明。

（10）各低窗台未见，与原设计不符。防护措施补充明确。

（11）客房内装修完成面，走道净宽未见，不应小于1.1米。

（12）未见无障碍客房大样。无障碍电梯厅立面未见。

（13）节点大样图，各基层材料不明确，顶棚均应采用A级材料。

（14）未见客房走道立面。走道装修完成面净宽不明。

3、十六层餐厅疏散门开启后通行净宽小于1.4米，不满足《建筑设计防火规范2018版》第5.5.19条。

4、十六层餐厅A立面，2-13~2-12交2-A轴新增室内布置，遮挡自然排烟窗口，不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第4.0.1条的规定。且吊顶不应影响原自然排烟窗口储烟有效高度。

	设计人
	蒋雨婷
	专业负责人
	赵雪林

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	0条


建 筑 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州和悦酒店管理有限公司（常州全季酒店）改造项目-装饰（建筑、电气专业）

	审查人
	白俊霞
	
	审查号
	10051-1013
	联系电话
	86613771

	三、其他意见：
1、消防专篇，本次装修范围、面积补充。本次报审装饰专业，消防专篇按装修模版完善。建施01，改造设计说明废止，目录整理。
2、建施05-6.10.3条，若为临空防护栏杆，高度900有误，复核。

3、建施08-7.9.5条，不计入防火分区面积的场所有误。本工程无干湿蒸房，8.2.4条废止。第9.1.6条吊顶龙骨厚度、吊杆直径与结构复核。9.5条，安全玻璃应同时满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015相关要求，补充。

4、施工细则非设计审查范围，除设计要求外，建议整理删除。

5、建施14，无障碍设施选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应同步执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位，相关设计补充。

6、建施1F-01，电梯全季专用，与原设计不符。1-C轴前室、楼梯间是否为本次装修范围，复核明确。装修总面积复核。一层男卫门开启方向有误。

7、建施1F-03，2-D~1-1轴间室外顶棚非室内装修范围，请废止相关内容。且雨棚造型改动，与原设计不符，室外立面造型应经规划部门同意。

8、酒店各客房，定义为户型有误。

9、各层消防救援窗口未见示意。进入窗口有效尺寸复核补充。

10、构造做法，棚2，顶棚防潮涂料，材料级厚度不明确。墙4，墙面防水层做法不明确。

11、大样图2，B节点,走道疏散门口处高差15，建议坡度不小于1:10小斜面过渡交接，防止绊倒。

12、建施H1-E1,图签盖章不应影响图纸内容。（余自查）

	设计人
	蒋雨婷
	专业负责人
	赵雪林

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑设计0条
	建筑防火0条
	4条


结  构 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州和悦酒店管理有限公司（常州全季酒店）改造项目-装饰（建筑、电气专业）

	审查人
	李雪峰
	
	审查号
	10051-S1002
	联系电话
	86619913

	    基本满足规范要求。 

	设计人
	高洁
	专业负责人
	任丽

	违反工程建设标准强制性条文数条
	违反工程建设强制性标准数

	地基基础 0条
	房屋抗震设计0条
	结构设计0条
	结构鉴定和加固0条
	 0条


电 气 专 业 审 查 意 见
	项目名称
	常州和悦酒店管理有限公司（常州全季酒店）改造项目-装饰（建筑、电气专业）

	审查人
	杨重义
	
	审查号
	10051-E1010
	联系电话
	13961187072

	一 、违反强制性条文：
1、各客房内均存在低于2.5米安装高度的灯具，配电回路未有剩余电路保护，不满足GB55024-2022，第4.5.4条。
二 、违反强制性标准：
1、人员密集型场所，系统图导线的燃烧性能、产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不满足GB51348-2019，第13.9.1.3条。
三 、其他意见：
1、本施工图为装修电气设计，设计说明十照明设计相关参数应明确。
2、装修设计增加吊顶的部位，原改造设计中吸顶安装的火灾探测器等应交代如何处理。
3、灯具、插座至配电箱的线路需完整表达。
4、电源插座规格需明确。

	设计人
	李银梅
	专业负责人
	钟国洪

	违反工程建设标准强制性条文数
	违反工程建设强制性标准数

	建筑防火0条
	功能性等方面1条
	1条


综 合 审 查 意 见
	    经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。
审查室负责人：
                                      日期：2026年1月22日



注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份
