江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

评  价  报  告

JWC20180275                                                共  7  页        第  3  页

| 样品编号 |  | RQ180305-021 | 检测类别 |  | 日常检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 管网末梢水 | 采样日期 |  | 2018/03/05 |
| 采样地点 |  | 第四中学门卫（劳动东路5号） | 检测日期 |  | 2018/03/05~2018/03/30 |
| 样品性状 |  | 无色透明 | 报告日期 |  | 2018/03/30 |
| 受检单位 |  | 常州通用自来水有限公司 | 评价依据 |  | GB5749-2006 |
| 评价结论： 根据GB5749-2006对该管网末梢水质进行评价。 该管网末梢水的色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、亚氯酸盐、氯化物、氯酸盐、硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、氰化物、铅、汞、硒、总α放射性、总β放射性、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、三氯乙醛、二氯乙酸、三氯乙酸、甲醛、溴酸盐、菌落总数、游离余氯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌均符合GB5749-2006的要求。 水温、总有机碳、亚硝酸盐为研究项目，不予评价。 *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制： |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核： |  |  |  |  |
|  | 签发： |  |  |  |  |

江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

检  测  报  告

JWC20180275                                                共  7  页        第  4  页

| 样品编号 | RQ180305-021 | 检测类别 | 日常检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 管网末梢水 | 采样日期 | 2018/03/05 |
| 采样地点 | 第四中学门卫（劳动东路5号） | 检测日期 | 2018/03/05~2018/03/30 |
| 样品性状 | 无色透明 | 报告日期 | 2018/03/30 |
| 受检单位 | 常州通用自来水有限公司 | 检测依据 | 详见第7页 |

检测结果：

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 色 | 度 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | 0.22 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） |
| 臭和味 | —— | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| pH（20℃） | —— | 7.82 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 133 | 450 |
| 铝 | mg/L | 0.065 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | <0.05 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.00069 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | <0.01 | 1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.22 | 1.0 |
| 亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | 0.7 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 28 | 250 |
| 氯酸盐 | mg/L | 0.0698 | 0.7 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.81 | 10 |
| 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 42 | 250 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 289 | 1000 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180275                                                共  7  页        第  5  页

| 检测项目 | 单位 |  | 检测结果 |  | 限值（GB5749-2006） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | mg/L |  | 0.00072 |  | 0.01 |  |
| 镉 | mg/L |  | <0.00010 |  | 0.005 |  |
| 铬（六价） | mg/L |  | <0.004 |  | 0.05 |  |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L |  | <0.002 |  | 0.05 |  |
| 铅 | mg/L |  | <0.00050 |  | 0.01 |  |
| 汞 | mg/L |  | <0.00001 |  | 0.001 |  |
| 硒 | mg/L |  | <0.00003 |  | 0.01 |  |
| 总α放射性 | Bq/L |  | 0.0213 |  | 0.5 |  |
| 总β放射性 | Bq/L |  | 0.0967 |  | 1 |  |
| 水温 | ℃ |  | 11.4 |  | —— |  |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L |  | <0.002 |  | 0.002 |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L |  | <0.1 |  | 0.3 |  |
| 氨氮（以N计） | mg/L |  | 0.05 |  | 0.5 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/ L |  | 1.0 |  | 3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） |  |
| 三氯甲烷 | mg/L |  | 0.0150 |  | 0.06 |  |
| 四氯化碳 | mg/L |  | <0.0001 |  | 0.002 |  |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L |  | 0.0077 |  | 0.1 |  |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L |  | 0.0098 |  | 0.06 |  |
| 三溴甲烷 | mg/L |  | <0.0060 |  | 0.1 |  |
| 三卤甲烷① | —— |  | 0.49 |  | 1 |  |
| 三氯乙醛 | mg/ L |  | 0.0035 |  | 0.01 |  |
| 总有机碳 | mg/L |  | 1.1 |  | —— |  |
| 亚硝酸盐 | mg/L |  | <0.001 |  | —— |  |
| 二氯乙酸 | mg/L |  | 0.0090 |  | 0.05 |  |
| 三氯乙酸 | mg/L |  | 0.0041 |  | 0.1 |  |
| 甲醛 | mg/ L |  | <0.05 |  | 0.9 |  |
| 溴酸盐 | mg/ L |  | <0.0050 |  | 0.01 |  |
| 菌落总数 | CFU/ml |  | 未检出 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | （接下页） |

JWC20180275                                                共  7  页        第  6  页

| 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 |  | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游离余氯（以Cl2计） |  | mg/L | 0.43 |  | 管网末梢水中余量≥0.05mg/L |
| 总大肠菌群 |  | CFU/100ml | 未检出 |  | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群 |  | CFU/100ml | 未检出 |  | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌 |  | CFU/100ml | 未检出 |  | 不得检出 |
| *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制： |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核： |  |  |  |  |
|  | 签发： |  |  |  |  |

JWC20180275                                               共  7  页        第  7  页

| 检测依据及主要仪器： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测依据 | 主要仪器及型号 |
| 色 | GB/T5750.4-2006（1.1） | —— |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006（3.1） | —— |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006（4.1） | —— |
| 总硬度 | GB/T5750.4-2006（7.1） | —— |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2006（2.1） | 2100P便携式浊度仪 |
| pH | GB/T5750.4-2006（5.1） | S210 pH计 |
| 铁 | GB/T5750.6-2006（2.1） | SpectrAA-220原子吸收分光光度计 |
| 锰 | GB/T5750.6-2006（3.1） |  |
| 锌 | GB/T5750.6-2006（5.1） |  |
| 铜 | GB/T5750.6-2006（4.1） | SpectrAA-220G原子吸收分光光度计 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006（9.1） |  |
| 铅 | GB/T5750.6-2006（11.1） |  |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006（1.2） | ICS-2000离子色谱仪 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006（2.2） |  |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006（3.2） |  |
| 硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（5.3） |  |
| 氯酸盐、亚氯酸盐 | GB/T5750.10-2006（13.2） |  |
| 溴酸盐 | GB/T5750.10-2006（14.1） |  |
| 砷 | GB/T5750.6-2006（6.1） | AFS-230a原子荧光分光光度计 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006（8.1） |  |
| 硒 | GB/T5750.6-2006（7.1） |  |
| 铝 | GB/T5750.6-2006（1.1） | 723N分光光度计 |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006（10.1） |  |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006（4.2） |  |
| 挥发酚类 | GB/T5750.4-2006（9.1） |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006（10.1） |  |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006（9.1） |  |
| 亚硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（10.1） |  |
| 甲醛 | GB/T5750.10-2006（6.1） |  |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006（8.1） | GZX-9240MBE电热鼓风干燥箱 |
| 总α放射性 | GB/T5750.13-2006（1.1） | BH1216低本底αβ测定仪 |
| 总β放射性 | GB/T5750.13-2006（2.1） |  |
| 耗氧量 | GB/T5750.7-2006（1.1） | H.H.S.21-8电热恒温水浴锅 |
| 三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 | GB/T5750.8-2006（1.2） | HP6890气相色谱仪 |
| 三氯乙醛 | GB/T5750.10-2006（8.1） |  |
| 二氯乙酸、三氯乙酸 | GB/T5750.10-2006（9.1） | 7890A气相色谱仪 |
| 水温 | GB/T 13195-1991 | 工作用玻璃液体温度计 |
| 总有机碳 | GB/T5750.7-2006（4.1） | OI1030W总有机碳测定仪 |
| 游离余氯 | GB/T5750.11-2006（1.2） | —— |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006（1.1） | PYX-DHS隔水式电热恒温培养箱 |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（2.2） |  |
| 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（3.2） |  |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006（4.2） |  |

备注：①三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和，其检测结果的数值为该4种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和。

检  测  报  告

共  7  页        第  1  页

| 报 告 编 号 | JWC20180275 |
| --- | --- |
| 样 品 名 称 | 管网末梢水 |
| 受 检 单 位 | 常州通用自来水有限公司 |

江苏省城市供水水质监测网常州监测站

常州市城镇供水水质检测中心

2018年3月30日

共  7  页        第  2  页

说        明

一、 如有质量异议，请于报告发出之日起 15 日内向本中心提出，逾期不予受理。

二、 委托检测，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传之依据。

三、 本检测报告涂改、增删或未加盖本中心印章均视为无效。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。

四、 本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制，凡部分复制、摘用或篡改本报告内容，引起法律纠纷者，责任自负。

地址：常州市太湖西路159号   邮编：213000   电话： 0519-88107862