关于施工图设计审查意见的函

富晟汽车电子（江苏）有限公司：

你单位报送的富晟汽车电子（江苏）有限公司常州总部基地建设项目-7#厂房改造（原常州东方智能汽车产业园项目）（编号：2024S1107）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1107

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1107

| 项目名称 |  | 富晟汽车电子（江苏）有限公司常州总部基地建设项目-7#厂房改造（原常州东方智能汽车产业园项目） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区潞城街道东关路1668号东方智能汽车产业园1期7号 | 建设单位 |  | 富晟汽车电子（江苏）有限公司 |
| 设计单位 |  | 海德联创设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 工业建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 改造面积6306.92㎡ | 建筑层数 |  | 地上4层 |
|  | 建筑高度 | 22.95m | 防火等级 |  | 地上二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 富晟汽车电子（江苏）有限公司常州总部基地建设项目-7#厂房改造（原常州东方智能汽车产业园项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 建施-09，新增夹层空间与一层上下窗间墙不满足1.2m（设置喷淋0.8m）的要求，《建筑设计防火规范》第6.2.5条，应增加此处的剖面图。 - 建施-10,厂房分隔后，1轴至3轴部分房间疏散需经过洁净生产区在至LT1，不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022，第7.1.2条。三层平面亦存在车间1经过车间2疏散的情况，应同步调整。四层平面不应经过样品区进行疏散，应调整。 三 、其他意见： 1、建施-02，复核防静电环氧地坪能否满足燃烧性能等级A级的要求。 2、建施-06，中间仓库应注明储存物品的火灾危险性类比，具体为丙1项还是丙2项。LT2区域不应再增设报警阀间。 3、建施-24，部分6厚安全玻璃使用面积超3㎡。 4、一层至二层增加电梯，设计说明中应有相应参数。 5、附件一中有三防漆涂覆工艺，应明确具体位置，是否为喷漆工艺，是否为甲乙类工段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 万云飞 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任文东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 富晟汽车电子（江苏）有限公司常州总部基地建设项目-7#厂房改造（原常州东方智能汽车产业园项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 计算书：地梁层，楼梯间、电梯间结构布置与建筑不符；根据建筑构造，补充复核梁柱荷载输入依据 ； - 计算书：四层活荷载5.0与建筑荷载限值不符，仓库、档案库等活荷载5.0不满足要求；新增货梯顶层吊钩及安装施工荷载是否考虑；全面自校复核并回复结果； - 计算书：文本信息，质量比、刚度比、周期比等异常，复核原因并回复。局部夹层宜按照并层包络设计，夹层构件信息、荷载输入显示重叠不清，已重新拆分并自校复核； - 计算书：局部改造处，因提供改造前实配钢筋与改造后梁、板、柱计算结果的比对分析，复核分析对原有基础、结构整体刚度、重力荷载代表值变化情况等影响； - 计算书：补充复核钢平台防火计算； - 计算书：未见楼板加固、梁加固、加固连接节点等相关加固计算，补充复核； - 结施-01：总说明7.2，新增混凝土加固部位，强度等级不满足《GB50367-2013》第4.1.1条要求； - 结施-03：结构消防专篇应采用改造类结构消防设计专篇； - 结施-04：钢梁与原结构梁连接节点，锚栓长度应结合梁宽优化设计；全面复核类似节点处，梁宽是否满足锚栓长度要求，如新增雨棚、钢梁等处； - 结施-08：新增钢结构雨棚处，补充复核原框架梁（无楼板处）抗扭计算； 11、结施-11:3轴处新增钢梁，与计算模型不一致，其余类似部位全面自查修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐孜蔚 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 周樑 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 富晟汽车电子（江苏）有限公司常州总部基地建设项目-7#厂房改造（原常州东方智能汽车产业园项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下三层1轴附近建筑灭火器是否可以保护到。 2、核算一下自喷系统配水管入口水压是否符合GB 50084-2017第8.0.7条要求。 3、报警阀后测试管上未见流量计。 4、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 5、卫生间内洁具无定位尺寸，核实一下设有排水立管的蹲坑处尺寸是否合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 叶房房 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 冯小健 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 富晟汽车电子（江苏）有限公司常州总部基地建设项目-7#厂房改造（原常州东方智能汽车产业园项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨晓东 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1005 |  |  | 联系电话 | 13861280960 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、设计依据缺《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，设备、线路的安装应满足4.0.16、4.0.17条要求。 2、照明设计应满足GB55016-2021第3.3.3~3.3.7条中的相关要求。长时间视觉作业的场所，统一眩光值UGR不应高于19。 3、排烟系统的控制应满足GB51251-2017第5.2节各条的要求。 4、应急照明的两路供电应在所在防火分区内自动切换。GB55037-2022第10.1.6条。 5、一层动力中心不应设在卫生间下方。GB55024-2022第2.0.3条。 6、排烟风机、补风机配电回路应采用矿物绝缘电缆。GB50016-2014（2018版）第10.1.10-3条。 三 、其他意见： 1、复核并说明园区变电所的高压电源和变压器设置情况，应满足二级负荷的供电要求。 2、电施02：灯具能效值不满足GB/T50034-2024第3.3.10条的要求。 3、电施03：插座全部采用安全型。 4、电施06：火灾自动报警系统图线路选型中补充燃烧性能要求。 5、电施07：疏散照明照度表格内容与设计说明不一致。 6、一层埋地线路穿管选型与设计说明不一致。 7、未见排烟风机、补风机配电平面图。 8、有外窗采光的房间，控制灯列宜与窗平行。 9、原设计的应急照明是非集中控制型，本设计采用集中控制型，楼梯间和变电所应急照明不能沿用原有灯具。 10、缺3.500夹层应急照明设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周文明 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 封志建 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 6条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 富晟汽车电子（江苏）有限公司常州总部基地建设项目-7#厂房改造（原常州东方智能汽车产业园项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 审查说明：压缩空气系统不在审查单位内。 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、二层防烟分区2-1、2-2长度大于净高的8倍，违反GB51251-2017第4.2.4条。 2、下列位置未设排烟防火阀，违反GB51251-2017第4.4.10条： a、二层排烟风管穿过2轴左侧生产辅材库、物料库隔墙处（共3处）。 b、四层排烟风管穿过7-B轴上侧档案室左、右侧墙处。 3、下列位置未设防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条： a、二层空调送回风管穿过右上侧NG品存储（丙类）防火墙处。 b、一层工艺排风管穿过中间仓库下侧及右下侧防火墙处。 4、四层防烟分区4-3清晰高度违反GB51251-2017第4.6.9条。 5、违反施工图设计文件深度规定： a、暖施-29：中间仓库面积未标注。 b、房间面积未标注；门、窗及防火卷帘未标注。 c、无楼梯通风窗及补风窗面积计算详图。 d、部分排烟防火阀、防火阀未标注。 e、GB50016-2014（2018年版）第6.1.6条及第9.3.13.3条未说明。 f、GB55036-2022第11.3.5条未说明。 6、空调送风管采用纤维织物风管，风管穿过房间隔墙处未设置防火阀，违反GB50016-2014（2018年版）第9.3.14条（并核送风管是否不跨越防火分区）。 7、无冷热量计量装置，违反GB51245-2017第8.2.4条。 三 、其他意见： 1、四层档案室如常有人，则应送新风。 2、核设计是否符合GB50073-2013第6.5~6.6节要求、GB55037-2022第9章要求。 3、一、二层2-B轴右走道如属GB50073-2013第6.5.7条定义的走道，则应设排烟设施，应与建筑专业确认。 4、变电所通风措施应说明，如为气体灭火，则其通风系统控制要求应说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴耀洲 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 蔡建忠 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 7条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份