关于施工图设计审查意见的函

常州诚鉺正环保技术有限公司：

你单位报送的常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-装修工程（建筑、电气专业）（编号：2024S1117）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1117

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1117

| 项目名称 |  | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 今创路东侧、轻纺路南侧 | 建设单位 |  | 常州诚鉺正环保技术有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏文博建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、总说明-四/（3），本工程是否设喷淋，疏散距离说明复核。请补充说明本工程是否使用丙类液体，各储藏内的物质火灾类别。 2、装施03，楼地面各部位防滑性能应满足《建筑地面工程防滑计术规程》JGJ/T331-2014第4.1.5、4.1.7条，楼梯间，卫生间等有水房间请复核明确。 3、各平面图中，各房间使用人数未见。 4、原设计地面、顶面材料请明确，燃烧性能注明。 5、装修吊顶不应影响自然排烟的开启及窗口的有效面积，复核明确。 6、装施17，节点1、2中乳胶漆有误，顶棚均应采用A级材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沃洪群 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 赵雪林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 沃洪群 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 赵雪林 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州诚鉺正环保技术有限公司年产600套半导体芯片制造端尾气净化设备项目装修改造项目（原联东U谷常州宋剑湖创新智慧港项目-13#厂房）-装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、插座回路未设置剩余电流保护，不满足GB55024-2022，第4.6.5.2.1）条。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补插座图例，明确规格。 2、复核是否存在GB／T50034-2024，第5.4.1条，统一眩光值要求为19的场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李银梅 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 钟国洪 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份