关于施工图设计审查意见的函

中交高新（常州）城市开发建设有限公司：

你单位报送的常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-1#局部（物业门厅及电梯厅），2#~5#、7#8#10#11#、13#~16#局部（电梯厅及入户前室），6#9#12#局部（电梯厅及前室）装饰工程（建筑、电气专业）（编号：2024S1119）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月22日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1119

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1119

| 项目名称 |  | 常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-1#局部（物业门厅及电梯厅），2#~5#、7#8#10#11#、13#~16#局部（电梯厅及入户前室），6#9#12#局部（电梯厅及前室）装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常焦路南侧、焦溪一路西侧 | 建设单位 |  | 中交高新（常州）城市开发建设有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市市政工程设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-1#局部（物业门厅及电梯厅）装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、楼地面防滑等级，不满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331-2014第4.1.5、4.1.7条。并与原设计复核，应同步满足绿建要求。 2、无障碍设计应同步执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，说明四复核修改。无障碍产品选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位，注明。无障碍电梯呼叫按钮中心距地高未见，提示盲道未见。电梯门开启后通行净宽不应小于900。 三 、其他意见： 1、污染控制分类类别请明确。 2、说明五、卫生间地面找坡坡度有误。 3、设计说明二/六，玻璃门均应采用安全玻璃，限用面积说明有误。 4、消防专篇，本次装修范围，面积补充说明。各部位材料构造未见说明，材料耐火极限复核。 5、装消14，窗台高度未见，低窗台处应设护栏，完成面起防护高度不应小于900。（余自查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴颖科 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 薛峥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-2#~5#、7#8#10#11#、13#~16#局部（电梯厅及入户前室）装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、楼地面防滑等级，不满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331-2014第4.1.5、4.1.7条。并与原设计复核，应同步满足绿建要求。 2、无障碍设计应同步执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，说明四复核修改。无障碍产品选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位，注明。无障碍电梯呼叫按钮中心距地高未见，提示盲道未见。 三 、其他意见： 1、设计总说明一，20层高层住宅，耐火等级地上应为一级，与原设计不符。 2、污染控制分类类别请明确。 3、说明五、卫生间地面找坡坡度有误。 4、设计说明二/六，玻璃门均应采用安全玻璃，限用面积说明有误。 5、消防专篇，本次装修范围，面积补充说明。各部位材料构造未见说明。 6、前室、大堂门厅等安全出口部分墙面采用不锈钢饰面，不应为镜面反光材料，请复核明确。 7、一级耐火等级，石膏板吊顶的耐火极限不应小于0.25h，复核明确，DB32/3920-2020第8.3.1条。 8、装消12，前室文字说明位置有误。各前室装修完净面积复核注明。消防电梯前室装修完短边净尺寸复核注明，不应小于2400。 9、装消17，窗台高度未见，低窗台处应设护栏，完成面起防护高度不应小于900。（余自查） 10、通用节点图，前室内墙面阻燃板基层有误，应采用A级材料。 11、装消21，物业楼梯与原设计复核一致。消火栓嵌墙处做法，耐火极限复核明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴颖科 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 薛峥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-6#9#12#局部（电梯厅及前室）装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、楼地面防滑等级，不满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331-2014第4.1.5、4.1.7条。并与原设计复核，应同步满足绿建要求。 2、无障碍设计应同步执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，说明四复核修改。无障碍产品选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021，并在建筑投入使用前落实安装到位，注明。无障碍电梯呼叫按钮中心距地高未见，提示盲道未见。 三 、其他意见： 1、设计总说明一，20层高层住宅，耐火等级地上应为一级，与原设计不符。 2、污染控制分类类别请明确。 3、说明五、卫生间地面找坡坡度有误。 4、设计说明二/六，玻璃门均应采用安全玻璃，限用面积说明有误。 5、消防专篇，本次装修范围，面积补充说明。各部位材料构造未见说明。 6、前室、大堂门厅等安全出口部分墙面采用不锈钢饰面，不应为镜面反光材料，请复核明确。 7、一级耐火等级，石膏板吊顶的耐火极限不应小于0.25h，复核明确，DB32/3920-2020第8.3.1条。 8、装消12，前室文字说明位置有误。各前室装修完净面积复核注明。消防电梯前室装修完短边净尺寸复核注明，不应小于2400。 9、装消17，窗台高度未见，低窗台处应设护栏，完成面起防护高度不应小于900。（余自查） 10通用节点图，前室内墙面阻燃板基层有误，应采用A级材料。 11、装消06,前室2，9轴处是何洞口，请复核明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴颖科 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 薛峥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-1#局部（物业门厅及电梯厅），2#~5#、7#8#10#11#、13#~16#局部（电梯厅及入户前室），6#9#12#局部（电梯厅及前室）装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吴颖科 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 薛峥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常焦路南侧、焦溪一路西侧（ZL060110-01）地块项目-1#局部（物业门厅及电梯厅），2#~5#、7#8#10#11#、13#~16#局部（电梯厅及入户前室），6#9#12#局部（电梯厅及前室）装饰工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 1#局部： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 明确灯具安装高度。 2、消防专篇中增补苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（新建工程）消防设计文件的装修设计说明模板内容。 2#~5#、7#8#10#11#局部、13#~16#局部，6#9#12#局部： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 增补一层门厅入口处照明开关的图例说明。 - 复核标准层照明是否有节能控制措施。 - 消防专篇中增补苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（新建工程）消防设计文件的装修设计说明模板内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 眭辉 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 吴建荣 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月22日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份