关于施工图设计审查意见的函

常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局：

你单位报送的长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目龙江北路快速化改造工程-污水管道新建工程（编号：2024SS190）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS190

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目龙江北路快速化改造工程-污水管道新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、计算书：部分下沉系数Ks 、下沉稳定系数 Kst 不满足要求，施工图采取了什么相应措施。 2、计算书：顶管估算总顶力大于管节允许顶推力设计值，根据《给水排水工程顶管技术规 程》第 12.4.3 条，需设置中继间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 徐苏敏 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 叶蓉 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

市 政 工 程 电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目龙江北路快速化改造工程-污水管道新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、未明确电动阀门是否具有就地解除远方控制的措施，不满足GB50055-2011，第2.5.4条。 三 、其他意见： 1、明确二级负荷的高压供电条件。 2、参照GB55024-2022，第4.6.5.2条3）款，电动阀门配电回路增加剩余电流保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陆云健 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 陆云健 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 长三角一体化-新北泰兴跨江联动快速连接建设项目龙江北路快速化改造工程-污水管道新建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张丹 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1013 | 联系电话 |  | 13776887698 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、补充标志桩的布置方式。 2、补充球墨铸铁管的防腐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋明亮 |  |  | 专业负责人 |  |  | 蒋明亮 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2024年11月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份