关于施工图设计审查意见的函

常州嘉宏致辰置业发展有限公司：

你单位报送的夏雷路南侧采菱港西侧（DN060604）地块项目-景观照明工程（10#~13#）（编号：2024S1144）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月25日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1144

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1144

| 项目名称 |  | 夏雷路南侧采菱港西侧（DN060604）地块项目-景观照明工程（10#~13#） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 夏雷路南侧、采菱港西侧 | 建设单位 |  | 常州嘉宏致辰置业发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 夏雷路南侧采菱港西侧（DN060604）地块项目-景观照明工程（10#~13#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、10RAL(FG)等配电箱电源进线从室外引入，未要求PE线做好重复接地，不满足GB51348-2019，第12.3.1.1条。 三 、其他意见： 1、10RAL(FG)等配电箱由户外ZAL1-FG配电箱供电，供电线路从室外引入，箱体内的SPD应选用T1级产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 王鸣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月25日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份