关于施工图设计审查意见的函

常州力澜体育发展有限公司：

你单位报送的常州力澜体育发展有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1147）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年11月27日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1147

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1147

| 项目名称 |  | 常州力澜体育发展有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区荷花池街道北大街2-8号新世纪商城B座11F楼B11-01A | 建设单位 |  | 常州力澜体育发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积562㎡ | 建筑层数 |  | 地上16层，地下2层 |
|  | 建筑高度 | 88.40m | 防火等级 |  | 地上一级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州力澜体育发展有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 建施-06， 10轴-11轴交K轴-L轴楼梯与原施工图不一致，请复核，库房调整为营业厅，其开向楼梯4的门M甲1021，不满足净宽1.4m的要求，J轴通道标注1.4m处，净宽不足1.4m，应放大。开向LT5-2处，前室不应采用防火卷帘分隔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李程 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州力澜体育发展有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、图中注明改造范围活载不得大于2.5KN/㎡，隔墙荷载不得大于1.0KN/㎡。 2、图中注明经复核，改造后相关范围内梁柱墙板基础均满足原设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李程 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州力澜体育发展有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 2、运动场所不宜采用普通玻璃门消防箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张刘帅 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 张瑾 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州力澜体育发展有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、地面标志灯的选型不满足GB51309-2018，第3.2.1.4.3）条。 三 、其他意见： - 消防专篇1.3.4条与1.3.5条关于火灾时应急照明的持续时间不一致。 - 明确应急照明灯具自带蓄电池在达到使用寿命周期后标称的剩余容量所要满足的放电时间要求。 - 1AEc总开关、双电源开关、电流互感器规格均小于计算电流。 4、AL配电箱存在电缆相对于断路器，规格偏小的情况，并明确本工程非消防电源切除的位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲍波 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州力澜体育发展有限公司装修改造项目（原新世纪商城北楼二期改扩建工程）-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、本改造设计导致改造区旁非改造区无排烟设施，违反江苏省既有建筑改造消防设计技术要点（试行）第4.1.1条。 2、不符合苏建消防【2022】6号第4.7.2条： a、改造区门、窗、墙等不明。 b、无排烟管道满足耐火极限的做法要求。 三 、其他意见： 1、如无可开启外窗，则应送新风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 蒋刘琳 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 庄小军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年11月27日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份