关于施工图设计审查意见的函

常州市钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心：

你单位报送的钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-装修设计（建筑、电气专业）（编号：2024S1167）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月2日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1167

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1167

| 项目名称 |  | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区西直街88号 | 建设单位 |  | 常州市钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心 |
| 设计单位 |  | 江苏博研工程设计咨询有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、墙面防水高度不满足《医院建筑室内装饰装修技术规程》DB32/T4299-2022第4.24.1条。各楼地面部位、防滑等级未见。卫生间、淋浴等潮湿空间的顶棚防潮做法未见。 2、无障碍卫生间门内外地面高差20，不满足GB50763-2012第3.5.3-7条。 病房卫生间应符合无障碍设计要求，DB32/T4299-2022第7.1.7-4。呼叫按钮未见。 3、挂号、收费、护士站、接待等低位服务设施未见，应满足GB55019-2021第3.6相关要求。无障碍通道扶手未见。无障碍产品选型及安装、无障碍标识、警示标识及安全防护措施应执行《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021。 4、一层G轴，暗藏消火栓箱门应采用明显不同颜色材质，同时加贴中英文发光标识，字体大小应符合《消火栓箱》GB/T14561-2019第8.1条要求。消火栓嵌墙处应采取措施满足相应墙体的耐火极限要求，未明确。E轴处消火栓门前不应布置物品，妨碍消火栓门开启。（余自查） 5、L-06/B2立面，B2/D34/D33/DE09/DE19墙面阻燃板，不满足GB50222-2017第5.2.1-7条。（余自查） 6、编制深度要求： （1）室内环境的污染控制标准及材料性能未见。 （2）二层防火玻璃隔断水平分隔不明，耐火极限说明，DE15节点隔断应到楼板顶，上部构造、耐火极限补充。 三 、其他意见： 1、消防专篇按格式整理，包含总说明和建筑专业，其余设备按专业各自整理。补充各功能空间、部位、材料、燃烧性能等级表格，是否无窗房间请明确。 2、原平面图复核与原设计一致。隔声性能复核，应满足B32/T4299-2022第4.1.3条要求。各门宽与原设计复核一致，房间疏散门的净宽不应小于800。 3、CT室等防辐射墙体、玻璃、楼面要求请复核明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 潘立波 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 4、二层体卫融合展示区/PT室疏散门开启后通行净宽不应小于1400，复核。 5、S-07/05节点，亚克力板材料耐火极限未见。玻镁板燃烧性能未见。S-08/DY10、S-10吊顶不应采用木龙骨。（余自查） 6、L-04/D37消防电梯前室墙面应采用A级材料，阻燃波纹板有误。外门洞未见。 7、银镜单块玻璃面积不明，厚度、玻璃材质复核明确。 8、门厅、疏散走道内不应布置可燃物，复核明确。 9、装修完成面上窗台高度复核，低窗台处应设防护设施。 10、病房门净宽不应小于1100，复核。 11、吊顶不应影响原建筑自然排烟窗，各前室窗的开启面积，复核明确。 12、B37，乙级防火窗做法复核。防火隔墙应隔断至楼板底面。（余自查） 13、定制家具、柜体等非审查范围，请废止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 潘立波 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 6条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 潘立波 |  |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 姜雪峰 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 钟楼区南大街街道城市社区卫生服务中心病房改造提升项目-装修设计（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 消控室照度值不满足GB51348-2019，表23.4.3，统一眩光值不宜大于19。 - 部分场所照明统一眩光值不满足JGJ312-2013，第8.2.5条及GB／T50034-2024，第5.3.6条。 - 引入装有洗浴设施卫生间的照明回路未采取不超30mA剩余电流的保护措施，不满足GB51348-2019，第12.10.3条。 - 紫外线杀菌灯的开关设置不满足JGJ312-2013，第8.5.2.3条。 5、装有洗浴设施卫生间的灯具选型不满足GB／T50034-2024，第3.3.11.1条。 三 、其他意见： - 请按苏建消防〔2022〕６号文件中公共建筑（新建工程）消防设计文件的装修设计说明模板增补本工程消防专篇内容。 2、增补部分插座图例说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 顾陈婷 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王红 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 5条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月2日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份