关于施工图设计审查意见的函

常州市君朵酒店管理有限公司：

你单位报送的常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）装修工程（建筑、电气专业）（编号：2024S1168）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1168

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1168

| 项目名称 |  | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区五星街道星盛家园1幢 | 建设单位 |  | 常州市君朵酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏凯联建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、装施08，一层合用前室地面采用高密度块状训练橡胶地板，材料燃烧性能等级无法满足A级的要求，不满足《建筑内部装修设计防火规范》第4.0.5条。 三 、其他意见：无 1、装施27，6+6夹胶玻璃应注明胶片层厚度，明镜材质应注明是否为安全玻璃。其余图纸类似问题同步调整。 2、装施28，原建筑窗处护窗栏杆未见表示，其余图纸类似问题同步调整。 3、装施42，开关布线图非建筑专业图纸，应剔除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李程 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 李程 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 崔立源 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市君朵酒店管理有限公司文旅酒店提升改造项目装修改造项目（原常州市五星街道新庄周家村城中村改造1#楼）装修工程（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、主要设备材料表中的插座未采用安全型插座，不符合GB55025-2022第2.0.14条有关规定，应修改。 2、缺无障碍客房所要求的特殊电气设计，应补充。 三 、其他意见： 1、与本次装修设计无关的配电干线、配电系统图、配电平面图应从本次报审图纸中删除。 2、电施13、电施16中的图纸名称与其设计内容不相符，请修改。 3、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下的末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 鲍波 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 袁平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份