关于施工图设计审查意见的函

常州市友友娱乐服务有限公司：

你单位报送的常州市友友娱乐服务有限公司改造项目（原延陵东路旅游购物区（B3块））（编号：2024S1187）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月3日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1187

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1187

| 项目名称 |  | 常州市友友娱乐服务有限公司改造项目（原延陵东路旅游购物区（B3块）） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道延陵东路518-3号127室128室 | 建设单位 |  | 常州市友友娱乐服务有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市规划设计院 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 703.46㎡ | 建筑层数 |  | 地下1层 地上3层 |
|  | 建筑高度 | 13.1m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市友友娱乐服务有限公司改造项目（原延陵东路旅游购物区（B3块）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、舞厅虽已与相邻走道采取防火分隔措施，但烟气仍极易通过A轴南侧原窗井上部盖顶空间进入走道，建议与4轴处砌隔墙分隔保障疏散安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 章强 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 倪伟伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市友友娱乐服务有限公司改造项目（原延陵东路旅游购物区（B3块）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 张坚 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市友友娱乐服务有限公司改造项目（原延陵东路旅游购物区（B3块）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、提供的原设计图纸中的室内消火栓设计流量与改造图中的不一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 姚卫 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 姚卫 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市友友娱乐服务有限公司改造项目（原延陵东路旅游购物区（B3块）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 地面指示灯未采用橡胶线配电，不满足GB51309-2018，第3.5.3条。 - 消防控制室应急照明未采用单独回路供电，不满足GB51309-2018，第3.3.3.5条。 三 、其他意见： - B1APE1电流互感器规格偏小。 - AP12中的消防负荷应从母排上直接供出， - 复核消防配电干线是否满足GB55037-2022，第10.1.7条。 - AP11箱体内宜设SPD。 - 与建筑专业复核消控室的设置是否满足GB55037-2022，第4.1.8.3条。 - 增补消控室正常照明及直拨报警电话。 7、增补抗震专篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 胡永建 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 胡永建 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市友友娱乐服务有限公司改造项目（原延陵东路旅游购物区（B3块）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 无窗房间应设机械通风，人员所需的新风量应满足GB50736-2012第3.0.6条要求。 三 、其他意见： - 暖施03 舞厅及走道的部分排烟口未见设置；与建筑复核补风井道的设置是否满足消防安全要求。 2、人员密集的公共场所应设置空气质量监测装置；分体空调的性能参数要求应注明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘晓华 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 刘晓华 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月3日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份