关于施工图设计审查意见的函

常州智尊台球服务有限公司：

你单位报送的常州智尊台球服务有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1190）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月4日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1190

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1190

| 项目名称 |  | 常州智尊台球服务有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区红梅街道凯旋城11-201 | 建设单位 |  | 常州智尊台球服务有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏博亚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积808㎡ | 建筑层数 |  | 地上5层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 21.15m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州智尊台球服务有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 建施-03，本次使用功能有调整，消防专篇中表述有误。 - 建施-04，防火分区及疏散距离示意图应按房间内任意点至安全出口的距离，而非图中所示的房间门至安全出口的距离，应重新复核。 - 建施-06，台球厅区域与原商业（阴影部分）非同种功能，应采用防火墙与防火门与商业部分进行分隔，1-7轴附近MLC3422，应采用防火门；台球厅内新增卫生间，提供相应一层部分的图纸，复核是否可以设置；非改造区域所需疏散宽度计算有误；台球厅属于娱乐场所，不应按《建筑设计防火规范》第5.5.17-4条的30m，设计疏散距离。 4、缺原建筑施工图一层平面图及设计说明，复核调整后的门窗是否设计降低标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卞春华 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 徐学娥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州智尊台球服务有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 李雪峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1023 |  | 联系电话 |  | 86619902 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、应提供本项目鉴定报告。（重点明确有无历史改造加固情况、现有结构强度情况、与图纸符合性等）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘晓艳 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘晓艳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州智尊台球服务有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、1-7轴饮料柜处喷头动作时会被柱子遮挡，需调整，余自查一下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 袁庆喜 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 袁庆喜 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州智尊台球服务有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、火灾自动报警系统中选用的NH型线缆无阻燃性能，不符合GB55036-2022第12.0.16条规定。 2、新增加的电动排烟窗、电动挡烟垂壁属消防用电设备，经查，其供电未采用专用的供电回路，不符合GB55037-2022第10.1.5条规定。 二 、违反强制性标准： 1、本工程为公共娱乐场所，属人员密集的场所，其电线电缆的类型应选用低烟低毒型。 2、设计总说明一.1条中确定的改造形式不正确，应修改。 三 、其他意见：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄伟雄 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 张杰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火2条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州智尊台球服务有限公司装修改造项目-改造工程（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防烟分区F2-2长度大于36m，违反GB51251-2017第4.2.4条。 三 、其他意见： 1、电动挡烟垂壁控制要求应予说明。 2、空调风管保温厚度及热阻值应说明。 3、一拖一四面出风空调如属于房间空调器，则应符合GB55015-2021第3.2.14条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 石磊明 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 石磊明 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月4日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份