关于施工图设计审查意见的函

飞乐之声文化娱乐（常州）有限公司：

你单位报送的飞乐之声文化娱乐（常州）有限公司改造项目（原常州纺校西侧地块（诺诚高第）大卖场）（编号：2024S1188）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1188

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1188

| 项目名称 |  | 飞乐之声文化娱乐（常州）有限公司改造项目（原常州纺校西侧地块（诺诚高第）大卖场） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道诺诚高第商务广场8-101号三楼3F-1、3F-2、3F-3、3F-3-1、3F-4-1、3F-5、3F-6、3F-7 | 建设单位 |  | 飞乐之声文化娱乐（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 华茗设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 本次改造面积3824.35㎡ | 建筑层数 |  | 地上4层，地下1层 |
|  | 建筑高度 | 22.3m | 防火等级 |  | 地上二级，地下一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 飞乐之声文化娱乐（常州）有限公司改造项目（原常州纺校西侧地块（诺诚高第）大卖场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文： 1、歌舞娱乐房间总建筑面积大于1000㎡，未见设置应急排烟窗，不满足《建筑防火通用规范》第2.2.5条。 二 、违反强制性标准： 1、建施-06，4轴交B轴防火墙两侧窗距离不足4m，不满足《建筑设计防火规范》第6.1.4.条。 三 、其他意见： 1、应提供原施工图一层、二层、四层及立面图、剖面图。补充总平面图，表示增加的室外楼梯与周边建筑的关系。 2、建施-04，地下室增加电梯及电梯厅后减少停车位，复核是否影响规划指标，电梯一般有基坑，应与结构专业复核此处电梯井做法是否能满足使用需求。 3、建施-05，商业营业厅人员密度、KTV大厅人数取值依据？应在防火分区示意图中表述疏散距离等信息。 4、建施-06，未改造商业部分与KTV部分营业时间不同，设计中需利用彼此空间内的楼梯进行疏散，设计不合理；业部分借用办公防火分区需改造1#楼梯、2#楼梯的防火门，图中有表述；商业防火分区位于9轴交E轴上的安全出口需通过KTV大厅再至5#楼梯疏散，流线上有交叉。复核卫生间门净宽是否满足0.8m的要求。走道及大厅为疏散通道，不应布置展台。疏散距离表示应为房间门至安全出口（楼梯），应重新表述。 5、建施-07，立面图中未见KTV房间设置可开启外窗，若无应设应急排烟窗，请复核；西立面新增楼梯间未见；立面灭火救援窗未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 刘全 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 肖振礼 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 1条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 飞乐之声文化娱乐（常州）有限公司改造项目（原常州纺校西侧地块（诺诚高第）大卖场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、加固改造前，未见对原结构的检测和鉴定报告。 2、新增楼梯建模是否按楼梯斜梁建入；未见楼梯平面活载；是否需要防火设计；锚栓抗拉抗剪承载力采用软件默认值，无依据。 3、结施-02：消防专篇未见钢构件部分。 4、结施-03：混凝土主次梁连接详图，主梁凿除60如何实现，应采用其他办法解决抗剪问题；平面图上新增混凝土次梁端，主梁上未见附加横向钢筋或钢板的加固措施。 5、结施-03：未见补洞处楼板配筋，钢筋桁架节点详图看不清。 6、结施-04：新增楼梯基础持力层处于回填土上，承载力无依据。 7、结施-03：复核无机房电梯设备搁置处的结构构件及相应的传力方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 刘德萍 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 林有军 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 飞乐之声文化娱乐（常州）有限公司改造项目（原常州纺校西侧地块（诺诚高第）大卖场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、排水管道未设环形通气管，不符合GB50015-2019第4.7.3相关条款。 三 、其他意见： 1、采用的减压稳压消火栓应注明具体型号。 2、复核一下建筑灭火器采用中危险级是否正确。 3、自喷平面图中有的喷头动作洒水时会被遮挡（如10/D、4/H轴等处），余自查处理。 4、管道穿越伸缩缝时未采取相应措施。 5、核实一下二层空间是否允许敷设排水管道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨延玲 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 杨计虹 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 飞乐之声文化娱乐（常州）有限公司改造项目（原常州纺校西侧地块（诺诚高第）大卖场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、机房未考虑接地，不满足GB51348-2019，第23.5.2条，且机房门应向外开启并设置消防电话。 三 、其他意见： - 引用的《建筑照明设计标准》已废止。 - 防火分区3向防火分区2借用疏散，与建筑专业疏散意图不一致。 - 地面指示标志灯配电线缆规格需明确。 - 机房未考虑配电。 5、K轴交10轴处门洞为防火分区分界处，复核该处疏散方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋文萃 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邓伟 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 飞乐之声文化娱乐（常州）有限公司改造项目（原常州纺校西侧地块（诺诚高第）大卖场） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01 设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗的开启装置设置应满足“常住建【2024】214号文”的相关要求；说明六、1、2条有误；应急排烟排热设施由建筑专业判断与实施的内容应明确。 - 暖施02、04 空调循环水泵的输送能效比参数设计说明与绿建专篇、设备表统一，其在绿建专篇中的降幅比例计算有误；排风热回收装置有无应与图纸一致。 3、暖施10 复核确认本次改造的排烟系统不降低原设计其余区域的消防要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 张锋 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 杜海龙 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份