关于施工图设计审查意见的函

江苏豪凯机械有限公司：

你单位报送的江苏豪凯机械有限公司新建高端精密木工成套设备项目-2#生产车间及连廊幕墙工程（建筑、结构、电气专业）（编号：2024S1172）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月6日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1172

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1172

| 项目名称 |  | 江苏豪凯机械有限公司新建高端精密木工成套设备项目-2#生产车间及连廊幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 腾辉路东侧、新西路北侧 | 建设单位 |  | 江苏豪凯机械有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏正联建筑节能工程有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏豪凯机械有限公司新建高端精密木工成套设备项目-2#生产车间及连廊幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、JD-12,层间封堵背衬板未见，玻璃内侧与其他遮蔽物之间的距离不应小于50mm，《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015第6.2.2条。(余自查) 2、JD-20,缝隙大于250mm，应增设角钢等刚性支承构件或紧固件提高防火封堵紧密性，《建筑幕墙工程技术标准》DB32/T 4065-2021第4.8.12条，并与结构复核。(余自查) 三 、其他意见： 1、SM-01,七/1，高透光玻璃，外片中透光说明有误。 2、QS-01,部分楼层处下口防火封堵未见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卫志茹 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李风祥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏豪凯机械有限公司新建高端精密木工成套设备项目-2#生产车间及连廊幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤建峰 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1021 |  | 联系电话 |  | 85588651 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 卫志茹 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 李风祥 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 江苏豪凯机械有限公司新建高端精密木工成套设备项目-2#生产车间及连廊幕墙工程（建筑、结构、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、哪些位置的预埋件应与原土建结构主钢筋焊接以及相应的焊接要求等事项，图中均未作交待，应补充完善。 2、幕墙防雷措施的设计应按国标图集15D503中P22、P23页的要求进行调整修改。 三 、其他意见： 1、预埋件与土建结构主筋如何连接，施工单位应根据现场具体情况处理，如需凿出混凝土中的钢筋连接时，连接完成后必须进行混凝土修复工作，并保证不降低原设计结构强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 卫志茹 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 李风祥 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月6日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份