关于施工图设计审查意见的函

常州运河五号创意产业发展有限公司：

你单位报送的常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫（幕墙）（编号：2024S1194~S1204）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1194~S1204

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1194~S1204

| 项目名称 |  | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫（幕墙） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市钟楼区三堡街223号 | 建设单位 |  | 常州运河五号创意产业发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 常州市规划设计院 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#~4#、8#~11#、13#、14#、16#~19#、21#、9-2#、门卫（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-2#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/08：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施07/08：化学锚栓设计深度不够（锚栓间距、锚板等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-3#、4#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/23：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施18、19/23：化学锚栓设计深度不够（锚栓间距、锚板等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-8#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/08：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施08/08：化学锚栓设计深度不够（锚栓间距、锚板等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/10：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施07/10：化学锚栓设计深度不够（锚栓间距、锚板等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-10#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/15：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施14/15：化学锚栓设计深度不够（锚栓间距、锚板等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-11#、13#、14#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/27：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施18、19/27：化学锚栓设计深度不够（锚栓间距、锚板等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-16#、17#、18#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/24：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施14~17/24：化学锚栓设计深度不够（锚栓间距、锚板等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-19#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/15：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施14、15/15：化学锚栓设计深度不够（锚栓间距、锚板等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-21#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/15：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施15/15：做法与其他楼号不同，采用膨胀栓，其他楼号化学锚栓，请复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-9-2#（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/17：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 2、幕施13/17：化学锚栓设计深度不够（锚栓间距、锚板等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州运河五号创意产业发展有限公司航仪厂改造提升项目勘察设计-门卫（幕墙） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、幕施04/14：设计总说明第九.5条增加JC/T231-2007、GB/T20311—2006、第十条GB/T18250—2000等为废止规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕武 |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 金林飞 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份