关于施工图设计审查意见的函

玄言生物科技（江苏）有限公司：

你单位报送的基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-装修（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、电气专业）（编号：2024S1171）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月5日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1171

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1171

| 项目名称 |  | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-装修（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区潞城街道五一路285号东方三新产业科创园15号楼 | 建设单位 |  | 玄言生物科技（江苏）有限公司 |
| 设计单位 |  | 司晨设计集团有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-装修（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、材料表玻璃GL01/02,单块玻璃面积，材质、厚度不明，应满足JGJ113-2015第7.1.1条。无框门玻璃应满足第7.2.1-2条。深渊镜面玻璃材质不明。易碰撞部位的玻璃面板，应采取防护措施，并应设提示标识。 2、4E-02/03立面，防火玻璃隔墙材质、做法、耐火极限未见。 三 、其他意见： 1、设计说明，B-1天花造型采用夹板、木线条、乳胶漆有误。B-4中个材料不应指定产品、品牌、厂家。 2、各房间疏散门净宽复核，不应小于800。 3、金属碳晶板是否为非镜面反光材料，复核明确。 4、4E-05/B、4E-06/C立面有误，与平面布置不符。 5、顶棚各基层材料复核，应采用A级材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 杨念 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-装修（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 徐荣华 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1017 |  | 联系电话 |  | 88169831 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 杨念 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 任丽 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 基于AI算法软件及体外诊断试剂盒研发生产项目一期-装修（原常州市同和科技有限公司东方智慧科技园一期项目15#厂房一至四层局部）（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、排风机应采取节能控制措施，应补充。 三 、其他意见： 1、“主要设备材料表”中无智能化系统方面的设备，请补充。 2、电施-02中“备注”1条中所描述的云线圈线未绘制，请补充。 3、请复核本工程设计的照明灯具是否有安装高度在2.5米及以下的末端配电箱中的供电回路未设置剩余电流保护器的情形，如有，应予以纠正。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 成李峰 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邹玉波 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 1条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月5日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份