关于施工图设计审查意见的函

常州市恒晶酒店管理有限公司：

你单位报送的常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼改造（建筑、给排水、电气、暖通专业）（编号：2024S1205）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月10日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1205

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1205

| 项目名称 |  | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区智核广场5幢1层，6-10层 | 建设单位 |  | 常州市恒晶酒店管理有限公司 |
| 设计单位 |  | 上海传承博华建筑规划设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 大型 |
|  | 建筑面积 | 7514㎡ | 建筑层数 |  | 改造1层局部、6~10层 |
|  | 建筑高度 | 54.3m | 防火等级 |  | 一级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 一 、违反强制性条文： 1、一层餐厅建筑面积大于120平米，一个疏散门不满足《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.4.2条。 二 、违反强制性标准： 1、一层分割为两个防火分区，新增相邻防火分区应本次同步改造，请补充相关设计，各设备专业同步设计，常住建【2024】187号文-第五（二）-5条。 2、一层餐厅疏散人数取值不满足JGJ64-2017第4.1.2条。餐厅、大堂疏散门净宽小于1400，不满足GB50016-2014(2018版)第5.5.19条。餐厅、4d轴电梯厅的门开启后不应影响走道净宽。 3、弱电机房门丙级防火门，不满足GB50016-2014(2018版)第6.2.7条，行李间，布草间，普通门不满足第6.2.3条。 4、一层无障碍卫生间通道净宽不应小于1500。门把手一侧的墙面净宽小于400，不满足GB50763-2012第3.5.3-5条。（无障碍客房同） 5、改造玻璃门、窗的单块玻璃面积，材质不满足JGJ113-2015第7.1.1-1条，且热工性能不应低于原设计。 6、不满足编制深度要求： （1）一层2d~3d间厨房是否使用燃气不明，通风不明。餐厅内设备加热方式不明，是否产生油烟不明。 （2）一层对应救援场地侧的消防救援窗口补充。 （3）新建轻质墙体，耐火极限不低于2h ，此材料构造做法不明。防火隔墙应隔断至楼板底面。 （4）客房疏散门应具有自动关闭的功能，关闭后具有烟密闭的性能，未见。 （5）缺用水点处的楼地面、墙面防水做法。潮湿空间的顶棚防潮做法未见。淋浴区防水防水高度不应低于2000，轻质隔墙防水层应到顶。 （6）客房楼板、隔墙的隔声做法不明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖国岗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 白俊霞 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1013 |  |  | 联系电话 |  | 86613771 |
| 三 、其他意见： 1、本次仅改造一层局部，6-10层，一层电梯C3-1，C3-2无障碍电梯不能分隔使用，其余未改造楼层应能确保使用。 2、根据提供的常天存建联审【2024】号，3~5层作为人才公寓，6~10层为酒店，本建筑应按整体改造要求，整体复核，请各专业复核。 3、客房自然通风的开口面积复核，不应小于地面面积的1/20。 4、自然排烟窗的设计清新高度与暖通复核，开启的有效净面积应扣除窗框等构件，请复核。新增高位排烟窗，建议优先选用手动和电动相结合的开启方式。 5、防火墙应设置在承重结构上，框架梁处的耐火极限不应低于3小时，请与结构复核防火保护做法。3小时耐火的墙体材料请明确。 6、消防专篇，第2.10装修材料表各部位、各材料的燃烧性能，是否无窗房间按模版整理。2.2.1条防火间距说明有误。 7、新增卫生间现状面层做法，改造楼面构造做法、标高复核明确，并与结构复核荷载等要求。下方功能房间复核，不应布置在有严格卫生、安全要求的房间上方。 8、屋顶若增设热水机房，请补充屋面平面，并与结构复核荷载要求。 9、一层设备机房种类不明，火灾危险类别，易燃易爆风险不明，门的防火性能不明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 肖国岗 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 王晓东 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火1条 |  |  |  |  | 6条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、本工程底层新增轻质隔墙，六~十层办公改酒店且局部改为卫生间并增加轻质隔墙，屋顶增加水箱，请对楼面荷载及主体结构构件承载力进行复核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 梁轩 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 郭之奎 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 王健 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1017 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文： 1.水施23 违反GB55020-2021 5.2.3~4 热水系统未见灭菌措施；热水系统配水点热水出水温度不满足设计规范要求。 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 水施01 设计说明中部分设计依据非现行有效版本。 - 水施06 消防设计专篇中自喷系统危险等级与设计说明不一致；采用普通喷头与设计说明不一致；复核喷淋系统压力开关启泵值。 - 水施09 结合建筑专业复核防火分区划分。 - 水施12 在平面图中明确热水管道系统补充管道热胀冷缩措施；补充太阳能热水系统提供的热水占总热水量的比例；太阳能集热面积、热水箱容积与设计图纸不一致；塑料排水管阻火圈设置说明错误；补充热水管道试压说明。 - 水施13 结合水施22调整热水系统图；为保证热水循环效果，热水供回水干管不宜变径。 - 水施14 补充完整排水管道系统图。 - 水施18 一层排水平面图中补充客房排水管道；调整平面图方向，一层给水平面图同。 - 水施20 结合原施工图复核是否有排水管道穿越2C3~3C3轴交4d~3d轴处客房上方？类似问题自查修改。 - 水施21 缺部分客房卫生间大样图。 - 水施22 明确太阳能集热器设置标高及复核是否影响屋顶原有设施；平面图中未见热供回水管道；冷、热水箱未见补水管；热水系统供水管从蓄热和供热水箱同时接出? - 水施23 太阳能集热系统与辅热均接至同一热水箱?控制说明中热水箱为承压水箱与图纸不一致；设备材料表与图纸不一张；复核左侧水箱为热水箱? 补充完善满足空气间隙要求的水箱补水管底标高。 热水系统设计深度不足且错误较多，请设计人员仔细核对修改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 周杨 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 余亮 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文： 1、客房应急照明不满足GB55025-2022，第4.1.4条。 二 、违反强制性标准： - 厨房内未考虑用电设备的等电位联结措施，不满足GB51348-2019，第9.8.6.5条。 - 无障碍卫生间未设置求助按钮，不满足GB50763-2012，第3.9.3.10条。 - 厨房间配电箱IP等级不满足JGJ64-2017，第5.3.6条。 - 无障碍客房及其卫生间未设置求助呼叫按钮，不满足GB50763-2012，第3.11.5.3条。 - 无障碍客房未设置声光报警器，不满足JGJ62-2014，第6.3.5.1条。 6、客房卫生间未设置LEB，不满足JGJ62-2014，第6.3.4.1条。 三 、其他意见： - 改造区域的应急照明系统及火灾报警系统调整不应影响未改造区域的应急照明系统、火灾报警系统的正常运行。 - 复核一层设备机房实际功能（空调机房）有无调整。 3、复核屋顶空调配电箱电源进线，平面图与系统图规格不一致，且箱体设于户外，应考虑相应的IP等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 黄雯慧 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 黄露频 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火1条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 6条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市恒晶酒店管理有限公司装修改造项目（原工业互联网科创中心C3楼项目）-C3楼改造（建筑、给排水、电气、暖通专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 暖施01 设计依据增加GB55022-2021、GB55025-2022等现行相关规范标准。 - 暖施01、03 空调如有采用多联机形式，应设计到位，分体空调应注明其性能系数的具体要求。 - 暖施05 设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗的开启装置设置应满足“常住建【2024】214号文”的相关要求；排烟窗大样的设计清晰高度与平面、消防专篇的标注应一致。 4、复核确认本次改造的防排烟设计不降低原设计其余区域的消防要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吴鹏飞 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 王洁敏 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月10日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份