关于施工图设计审查意见的函

春沐源酒店（常州）有限公司：

你单位报送的春沐源酒店（常州）有限公司改造项目（原人民家园二期SP4楼）（编号：2024S1155）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1155

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1155

| 项目名称 |  | 春沐源酒店（常州）有限公司改造项目（原人民家园二期SP4楼） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区茶山街道和平中路389号 | 建设单位 |  | 春沐源酒店（常州）有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏城工建筑设计研究院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 | 公共建筑 | 工程等级 |  | 小型 |
|  | 建筑面积 | 2491.97㎡ | 建筑层数 |  | 5层 |
|  | 建筑高度 | 19.9m | 防火等级 |  | 二级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 春沐源酒店（常州）有限公司改造项目（原人民家园二期SP4楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、三层增设多处卫生间，请复核并明确下层空间用途。复核三层完成面标高。 2、四层原局部屋面改为外廊，做法中应补充防水构造，外门应明确保温要求。 3、该项目为小型旅馆，请复核首层门厅附近是否有满足无障碍要求的公共卫生间。 4、标注无障碍电梯呼叫按钮距墙角间距。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 沈钟明 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 陈磊 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 春沐源酒店（常州）有限公司改造项目（原人民家园二期SP4楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 盛旦雯 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1002 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、二层现浇板钢筋计算书中，个别处支座钢筋偏，请按实计算（调幅），并复核板配筋是否满足要求，给出结论。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 金阳 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 汪宏波 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 春沐源酒店（常州）有限公司改造项目（原人民家园二期SP4楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、减压稳压消火栓应注明具体型号。 2、室外明露污水管道宜有抗紫外线等防老化措施。 3、三层排水管道楼面敷设未有管道标高等具体做法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 丁婷婷 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 邓利忠 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 春沐源酒店（常州）有限公司改造项目（原人民家园二期SP4楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 汤小华 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1001 |  |  | 联系电话 | 86619907 |
| 一 、违反强制性条文： 1、四层屋顶改造设计后仍有防雷接闪带网格尺寸大于12×8米，不符合GB55024-2022第7.1.3条规定。另外，从施工可能性的角度，本次改造新增加的防雷接闪带宜采用明敷，并在两端分别与现有防雷接闪带连接妥当。 二 、违反强制性标准： 1、AP1箱中WL2回路保护开关的长延时整定电流小于该回路计算电流，不符合GB50054-2011第6.3.3条规定。 2、5AT（DT）箱中的双电源转换开关的额定电流小于该回路计算电流的125%，不符合GB51348-2019第7.5.4条之3款规定。 3、本工程目前所报审的设计文件材料中无GB55025-2022第2.0.15条所要求的智能化方面的设计，须尽快到我中心办理智能化专项设计报审事宜。 三 、其他意见： 1、“消防设计专篇中”无楼梯间、疏散走（通）道等场所的消防疏散照明最低水平照度要求，应补充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈世威 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王晶泰 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面1条 |  |  |  | 3条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 春沐源酒店（常州）有限公司改造项目（原人民家园二期SP4楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 顾旭俊 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1006 |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - 暖施01 门厅等人员短期逗留区域的空调室内设计参数应满足GB50736-2012第3.0.2.2条要求，新风量设计参数等应与平面内容一致。 - 暖施06 风管穿垃圾收集间等房间的防火隔墙处应按GB50016-2014（2018年版）第9.3.11条设置防火阀。 三 、其他意见： - 暖施02 人员密集的公共场所（客房）应按DB32/3962-2020第8.4.3条要求设置室内空气质量监测装置。 2、走道排烟执行GB51251-2017第4.6.3-4时，与走道连通的房间（布草间、垃圾收集间、消毒间等）均应满足 GB51251-2017第4.6.3-1条要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋宗伟 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 宋宗伟 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 2条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份