关于施工图设计审查意见的函

常州鼎运城市建设发展有限公司：

你单位报送的常州鼎运城市建设发展有限公司新建环保科创产业融合发展EOD项目-钟楼创新产业园项目-厂房七、丙类库房外装饰工程，行政办公及生活服务楼幕墙工程（编号：2024S1250~S1252）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月23日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1250~S1252

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S1250~S1252

| 项目名称 |  | 常州鼎运城市建设发展有限公司新建环保科创产业融合发展EOD项目-钟楼创新产业园项目-厂房七、丙类库房外装饰工程，行政办公及生活服务楼幕墙工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 邹区镇腾达路东侧、杨家路南侧 | 建设单位 |  | 常州鼎运城市建设发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州鼎运城市建设发展有限公司新建环保科创产业融合发展EOD项目-钟楼创新产业园项目-厂房七、丙类库房外装饰工程，行政办公及生活服务楼幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 张晔 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1003 |  | 联系电话 |  | 85588653 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、外墙、屋面采用金属夹芯板材做法，请复核该做法耐火极限是否满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 吕鼎胜 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州鼎运城市建设发展有限公司新建环保科创产业融合发展EOD项目-钟楼创新产业园项目-厂房七、丙类库房外装饰工程，行政办公及生活服务楼幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 厂房七、丙类库房外装饰工程： 基本满足规范要求。 行政办公及生活服务楼幕墙工程： 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： - 设计说明中明确对化学锚栓，应定期检查其工作状态，第一次检查时间不应迟于10年。 - 未见YP1成品铰支座处预埋件大样。复核锚筋长度。 - 请补充后置埋件大样图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 吕鼎胜 |  |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 赵勇 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月23日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份