关于施工图设计审查意见的函

常州蔬菜商贸有限公司：

你单位报送的常州市中山门菜市场综合楼装修改造设计-改造设计变更（编号：2023S781第一次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年12月20日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S781第一次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2023S781第一次变更

| 项目名称 |  | 常州市中山门菜市场综合楼装修改造设计-改造设计变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区天宁街道中山路18-42号 | 建设单位 |  | 常州蔬菜商贸有限公司 |
| 设计单位 |  | 广州瑞华建筑设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中山门菜市场综合楼装修改造设计-改造设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、建变施06，35、36轴楼梯半平台的房间中，消控室防水淹措施未见，不满足《建筑设计防火规范》第8.1.8条。 2、建变施07，2轴~6轴楼梯开窗与周边窗间距不足1m，不满足《建筑设计防火规范》第6.4.1-1条。卫生间直接布置与五谷杂粮与豆腐加工去上部，不满足《民用建筑统一标准》第6.6.1-2条。 三 、其他意见： 1、建变施06，一层公共厕所直接对外服务，取消后此功能有所缺失。可能会导致周边居民使用不便。 2、建变施07，二层新增卫生间未见设门，产生的气味影响其他空间的使用，无障碍卫生间尺寸未见表示，复核是否满足无障碍最小使用要求；二层新增卫生间，可能对楼上居民产生影响，应征求居民意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 唐韬 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 刘芳 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 2条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中山门菜市场综合楼装修改造设计-改造设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 韩华波 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 王容 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中山门菜市场综合楼装修改造设计-改造设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、二层61轴旁配电间内设有一自喷喷头。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 萧梓钰 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 沈绍婷 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中山门菜市场综合楼装修改造设计-改造设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： - XKATE内SPD未选用T1级，不满足GB50057-2010，第4.4.7.1条。 - 消控室未设置疏散应急照明，不满足GB51309-2018，表3.2.5。 - 消控室未设置119电话，不满足GB50116-2013，第6.7.5条。 - 消控室未考虑接地，不满足GB51348-2019，第23.5.2条。 - 新增防盗卷帘火灾时其电源将被切除，不能自动打开，不满足GB50116-2013，第4.10.2条。 三 、其他意见： 1ATE、2ATE为链式配电，2ATE进线电缆规格有误。 2、消控室设计照度值需明确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 芮欣 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 邢志坤 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 5条 |  |  |  |

暖 通 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州市中山门菜市场综合楼装修改造设计-改造设计变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 朱达文 |  |  |  | 审查号 | 10051-H1001 |  | 联系电话 |  | 86619906 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准： 1、防烟分区1-2及2-1长度大于36m，违反GB51251-2017第4.2.4条。 2、防烟分区1-1及2-1未按不同净高设计，违反苏建函消防【2022】506号第4.2.20条。 3、排烟窗面积计算错误，比照违反常住建【2024】214号第六条。 三 、其他意见： 1、二层挡烟垂壁底2.01m，请与建筑专业核实，是否应按GB55037-2022第7.1.5条执行。 2、二层救援窗如影响推拉窗排烟，则排烟窗面积应重新计算。 3、一层及二层排烟窗形式与详图不符。 4、防烟分区1-1右上侧楼梯周围隔墙是否到顶？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 恽永昶 |  |  |  |  | 专业负责人 |  | 彭稻香 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  | 3条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年12月20日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份